附件：

报  价  单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭式冷却塔 | 循环水量≥60m³/h，进出水温37℃/32℃（湿球29℃），盘管材质304不锈钢，塔体防腐处理(镀锌钢板材质外覆环氧树脂底漆，防腐要求见本需求书第三章“防蚀与涂装”体系) | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 循环泵 | Q=60m³/h，H=30m，电机能效≥2级，配共用底座 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 变频控制柜 | 一控二方式，含两台变频器（西门子或同等以上品牌）、PLC（西门子或同等以上品牌）、触摸屏，支持Modbus RTU/TCP通讯，防护等级≥IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 定压补水装置 | 含补水泵（Q=2m³/h，H=40m，1.1kW）、膨胀罐（容积200L）、压力传感器(量程0~1.0MPa)、控制箱 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 手动蝶阀（3#机与公用系统隔离用） | 公称通径DN100，阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 手动蝶阀（5#机与公用系统隔离用） | 公称通径DN65，阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 手动蝶阀（3#机支管） | 公称通径DN100，阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 手动蝶阀（5#机支管） | 公称通径DN65，阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 手动蝶阀（检修阀） | 公称通径与循环泵进出口管径相同（DN125），阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 手动截止阀（检修阀） | DN20，阀体、阀芯304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 电磁流量计 | 分体式，公称通径与供水管相同（DN125），精度0.5级，4-20mA输出 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 在线温度变送器 | PT100，插入式，4-20mA输出，带现场显示 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 压力变送器 | 4-20mA输出，精度0.5级，量程0~1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 橡胶软接头 | 与循环泵进出口管径匹配（DN125），含防拉脱装置 | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 减震垫 | 与循环泵底座匹配 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 不锈钢管道 | 304不锈钢，DN125，PN10压力等级，约220m（按实际数量结算） | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 不锈钢法兰、弯头 | 与管道同材质、同规格 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-5×10mm²，长度约20m(按实际数量结算）（从新增电控柜至闭式塔和循环泵等的路径），五芯（含N线和PE线） | 批 | 1 |  |  |
| 19 | 控制电缆 | RVVP-4×1.0mm²，长度约100m（按实际数量结算） | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 电缆桥架及穿线管 | 热镀锌，约100m（按实际数量结算） | 批 | 1 |  |  |
| 21 | 安装辅材 | 化学螺栓、垫铁、密封垫片、螺栓、U型卡等 | 批 | 1 |  |  |
| 22 | 缓蚀阻垢剂 | 循环水系统专用 | kg | 10 |  |  |
| 23 | 管道安全清洗剂 | 有机酸类，对铜、不锈钢、碳钢无腐蚀 | kg | 50 |  |  |
| 24 | 管道钝化剂 | 适用于循环水系统 | kg | 25 |  |  |
| 25 | 临时循环装置 | 含清洗水箱、清洗泵、临时软管 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 运费与吊装费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 安装费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价单格式仅供参考；

2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用。