
附件：

报  价  单

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	闭式冷却塔
	循环水量80m³/h，进出水温37℃/32℃（湿球29℃），盘管材质304不锈钢，塔体防腐处理(镀锌钢板材质外覆环氧树脂底漆，防腐要求见本需求书第三章“防蚀与涂装”体系)
	套
	1
	
	

	2
	循环泵
	Q=40m³/h，H=32m，电机能效≥2级，配共用底座
	台
	2
	
	

	3
	变频控制柜
	一控二方式，含两台变频器（西门子或同等以上品牌）、PLC（西门子或同等以上品牌）、触摸屏，支持Modbus RTU/TCP通讯，防护等级≥IP65
	套
	1
	
	

	4
	可曲挠橡胶接头
	DN65，含防拉脱装置
	个
	2
	
	

	5
	异径可曲挠橡胶接头
	DN65*100，含防拉脱装置
	个
	2
	
	

	6
	Y型过滤器
	DN100，304不锈钢
	个
	2
	
	

	7
	旋启式止回阀
	DN65，304不锈钢
	个
	2
	
	

	8
	检修闸阀
	DN100，阀体、阀板304不锈钢
	个
	2
	
	

	9
	检修闸阀
	DN65，阀体、阀板304不锈钢
	个
	2
	
	

	10
	电磁流量计
	分体式，DN200，精度0.5级，4-20mA输出
	台
	1
	
	

	11
	在线温度变送器
	PT100，插入式，4-20mA输出，带现场显示
	个
	2
	
	

	12
	压力变送器
	4-20mA输出，精度0.5级，量程0~1.0MPa，DN15
	个
	2
	
	

	13
	球阀
	DN15，304不锈钢
	个
	2
	
	

	14
	减震垫
	与循环泵底座匹配
	套
	2
	
	

	15
	管道
	UPVC，De225*10.8，PN10
	米
	30
	
	

	16
	管道
	UPVC，De160*7.7，PN10
	米
	10
	
	

	17
	管道
	UPVC，De110*5.3，PN10
	米
	12
	
	

	18
	管道
	UPVC，De75*3.6，PN10
	米
	16
	
	

	19
	法兰、弯头、变径接头、异径三通等管件
	与管道同材质、同规格
	批
	1
	
	

	20
	现冷水箱开管口
	法兰型，开口管径DN100
	个
	1
	
	

	21
	电动三通比例调节阀
	DN150，分流型，304 不锈钢
	个
	1
	
	

	22
	动力电缆
	YJV-0.6/1kV-5×10mm²，长度约20m(需按实际数量配置）（从新增电控柜至闭式塔和循环泵等的路径），五芯（含N线和PE线）
	批
	1
	
	

	23
	控制电缆
	RVVP-4×1.0mm²，长度约40m（需按实际数量配置）
	批
	1
	
	

	24
	电缆桥架及穿线管
	热镀锌，约60m（需按实际数量配置）
	批
	1
	
	

	25
	安装辅材
	化学螺栓、垫铁、密封垫片、螺栓、U型卡等
	批
	1
	
	

	26
	缓蚀阻垢剂
	循环水系统专用
	kg
	10
	
	

	27
	管道安全清洗剂
	有机酸类，对铜、不锈钢、碳钢无腐蚀
	kg
	50
	
	

	28
	管道钝化剂
	适用于循环水系统
	kg
	25
	
	

	29
	临时循环装置
	含清洗水箱、清洗泵、临时软管
	套
	1
	
	

	30
	运费与吊装费
	/
	项
	1
	
	

	31
	安装费
	/
	项
	1
	
	

	合计（元）
	


备注：
1.本报价单格式仅供参考；
2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用。
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