附件：

报  价  单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭式冷却塔 | 循环水量80m³/h，进出水温37℃/32℃（湿球29℃），盘管材质304不锈钢，塔体防腐处理(镀锌钢板材质外覆环氧树脂底漆，防腐要求见本需求书第三章“防蚀与涂装”体系) | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 循环泵 | Q=40m³/h，H=32m，电机能效≥2级，配共用底座 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 变频控制柜 | 一控二方式，含两台变频器（西门子或同等以上品牌）、PLC（西门子或同等以上品牌）、触摸屏，支持Modbus RTU/TCP通讯，防护等级≥IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 可曲挠橡胶接头 | DN65，含防拉脱装置 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 异径可曲挠橡胶接头 | DN65*100，含防拉脱装置 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | Y型过滤器 | DN100，304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 旋启式止回阀 | DN65，304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 检修闸阀 | DN100，阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 检修闸阀 | DN65，阀体、阀板304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 电磁流量计 | 分体式，DN200，精度0.5级，4-20mA输出 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 在线温度变送器 | PT100，插入式，4-20mA输出，带现场显示 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 压力变送器 | 4-20mA输出，精度0.5级，量程0~1.0MPa，DN15 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 球阀 | DN15，304不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 减震垫 | 与循环泵底座匹配 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 管道 | UPVC，De225*10.8，PN10 | 米 | 30 |  |  |
| 16 | 管道 | UPVC，De160*7.7，PN10 | 米 | 10 |  |  |
| 17 | 管道 | UPVC，De110*5.3，PN10 | 米 | 12 |  |  |
| 18 | 管道 | UPVC，De75*3.6，PN10 | 米 | 16 |  |  |
| 19 | 法兰、弯头、变径接头、异径三通等管件 | 与管道同材质、同规格 | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 现冷水箱开管口 | 法兰型，开口管径DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 电动三通比例调节阀 | DN150，分流型，304 不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV-5×10mm²，长度约20m(需按实际数量配置）（从新增电控柜至闭式塔和循环泵等的路径），五芯（含N线和PE线） | 批 | 1 |  |  |
| 23 | 控制电缆 | RVVP-4×1.0mm²，长度约40m（需按实际数量配置） | 批 | 1 |  |  |
| 24 | 电缆桥架及穿线管 | 热镀锌，约60m（需按实际数量配置） | 批 | 1 |  |  |
| 25 | 安装辅材 | 化学螺栓、垫铁、密封垫片、螺栓、U型卡等 | 批 | 1 |  |  |
| 26 | 缓蚀阻垢剂 | 循环水系统专用 | kg | 10 |  |  |
| 27 | 管道安全清洗剂 | 有机酸类，对铜、不锈钢、碳钢无腐蚀 | kg | 50 |  |  |
| 28 | 管道钝化剂 | 适用于循环水系统 | kg | 25 |  |  |
| 29 | 临时循环装置 | 含清洗水箱、清洗泵、临时软管 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 运费与吊装费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 安装费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价单格式仅供参考；

2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用。