
附件1：

报  价  单

	序号
	名称
	主要规格、参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	热泵型干化机
	除湿能力8800kg/24h，P=145kw
成套装置包含网带输送机、除湿热泵（其中压缩机为甲供乙装）、污泥成型机（含二次成型机）、脉冲除尘装置、自动清灰装置等；干化机运行时外壳温度不得高于40℃；冷凝水配套E+H、KROHNE、西门子电磁流量计，计量水量。
	台
	1
	
	
	详见《热泵型干化机分项报价表》

	2
	冷却系统
	
	套
	1
	
	
	

	2.1
	冷却水塔
	闭式冷却塔，制冷120KW,Q=20m3/h,P=3kw
	台
	1
	
	
	

	2.2
	冷却水泵
	单台参数:Q=18m³/h,扬程=30m,P=3kw；
1用1备，品牌参考南方泵业、凯泉、建安。
	台
	2
	
	
	

	2.3
	补水箱
	304不锈钢，承压式，0.2m³
	个
	1
	
	
	

	2.4
	管道、阀门及配件
	连接冷却塔、冷却水泵和补水箱之间的管道、阀门及配件，管道材质使用不锈钢。
不包含干化机与冷却塔、冷却水泵之间的管道及配件。
	套
	1
	
	
	

	3
	空压系统
	
	套
	1
	
	
	

	3.1
	空压机
	功率7.5kw，400L/min，0.8mpa
	台
	1
	
	
	

	3.2
	冷干机
	功率60w
	台
	1
	
	
	

	3.3
	储气罐
	0.6m³气罐1.0mpa
	个
	1
	
	
	

	3.4
	管道、阀门及配件
	连接干化机、空压机、冷干机和储气罐之间的管道、阀门及配件，管道材质采用不锈钢/PE。
	套
	1
	
	
	

	4
	电控系统
	干化机系统配套电控系统，包含库体电控柜、热泵电控柜、冷却维护电控柜；
配套集控电柜，包含1个电动插板阀、2个螺杆泵缓存斗（配套电极料位计和阻旋料位计各一套）、2个螺杆泵（含防干烧保护）、1个干化进料螺旋、1个干化出料刮板与干化机间联动控制；
配套总配电柜；
含电控柜和电控柜到设备之间的电缆。
	套
	1
	
	
	详见《电控系统分项报价表》

	5
	干化机进泥溜槽
	304不锈钢，上底700mm，下底1350mm，高1850mm，宽500mm，厚度2mm
	个
	1
	
	
	

	6
	运费
	
	项
	1
	
	
	

	7
	现场指导安装及设备调试费
	
	项
	1
	
	
	

	投标总价（元）
	
	/


备注：
1.本报价单格式仅供参考；
2.投标总价包括完成本项目所需的全部费用。
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附件2：

分 项 报 价 单
2-1：热泵型干化机分项报价表
	序号
	设备/材料名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	污泥切条机
	有效布料宽度1500mm，带破桥，含减速机
	套
	1
	
	

	2
	污泥二次切条机
	有效布料宽度1500mm，含减速机
	套
	1
	
	

	3
	烘房进料模块
	主体框架及内部密封板采用304不锈钢，三层网带导轨，网带主、从动轴，底部清灰刮板主动轴，底部刮板导轨，滤筒除尘器安装支架，污泥切条机安装支架，污泥二次切条机安装支架，含减速机
	套
	1
	
	

	4
	烘房出料模块
	主体框架及内部密封板采用304不锈钢，三层网带导轨，网带主、从动轴，底部清灰刮板从动轴，底部刮板导轨，滤筒除尘器安装支架，吸灰装置，含减速机
	套
	1
	
	

	5
	烘房网带
	304不锈钢链条式网带+pp聚酯网复合
	米
	45
	
	

	6
	烘房底部清灰刮板
	按图纸
	米
	14
	
	

	7
	烘房配套滤筒除尘装置
	滤筒及紧固配件，自洁反吹装置及控制器，含气包
	套
	2
	
	

	8
	热泵模块
	主体框架及内部密封板、风管采用304不锈钢，风机安装支架，压缩机安装支架，换热器安装支架，水系统管道及配件
	套
	2
	
	

	9
	热泵换热器
	框架采用304不锈钢，工艺管采用316不锈钢，翅片采用铝箔片，整个换热器做纳米防腐
	套
	2
	
	

	10
	热泵压缩机系统管道及配件
	冷媒管道，膨胀阀，气液分离器，过滤器，冷媒，管道保温，冷媒管道材质采用紫铜，不包含压缩机
	套
	2
	
	

	11
	热泵风机
	20000m3/h，2000Pa全压，18.5kW，带保温层，变频
	个
	2
	
	

	12
	热泵配套传感器装置
	压力传感器，温度传感器，湿度传感器
	套
	2
	
	

	13
	热泵内电气配套及接线装置
	热泵内电气线缆及配件，热泵配套的接线装置
	套
	2
	
	

	14
	热泵冷凝水计量装置
	冷凝水收集排水管道及配件，配套E+H、KROHNE、西门子电磁流量计，计量水量
	套
	1
	
	

	15
	生产加工费
	相应的生产加工服务费率为10%。
	项
	1
	
	

	
	
	计算公式：热泵型干化机设备/材料费合计*10%
	
	
	
	

	分项合计（元）
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2-2：电控系统分项报价表
	序号
	设备/材料名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	总配电柜
	按图纸
	个
	1
	
	

	2
	库体电控柜
	按图纸
	个
	1
	
	

	3
	热泵电控柜
	按图纸
	个
	2
	
	

	4
	冷却维护电控柜
	按图纸
	个
	1
	
	

	5
	配套集控电柜
	按图纸
	个
	1
	
	

	6
	线缆及配件
	电控柜和电控柜到设备之间的电缆、控制线、线槽及配件
	套
	1
	
	

	分项合计（元）
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附件3：
技术交底回执
[bookmark: heading_0]一、技术交底基本信息
	项目名称：_________________________________

	序号
	项目
	内容

	1
	交底单位
	（招标方/委托方全称）________________________

	2
	接收单位
	（投标方/加工单位全称）________________________

	3
	交底日期/地点
	日期：_______年_______月_______日
地点：________________________

	4
	交底人员
	交底人：____________ 联系方式：___________；
接收人：____________ 联系方式：___________


[bookmark: heading_1]二、技术交底文件及内容确认
（1） 投标方确认完成现场踏勘。
（2） 投标方确认全面理解所有交底内容（含产品规格、工艺要求、质量标准、工期交付等），无异议、无遗漏，承诺严格遵照执行。
（3） 异议说明（无则填“无”）：□ 无异议 □ 有异议，内容及处理结果：________________________________________________________________
[bookmark: heading_3]三、签字盖章确认
本回执单一式____份，双方各执____份，签字或盖章后生效，与招标文件具有同等法律效力。
	交底单位（招标方）
签字/盖章：


日期：____年____月____日
	接收单位（投标方）
签字/盖章：


日期：____年____月____日




附件4：
干化机系统委托加工制造保密协议
甲方：深圳市深水生态环境技术有限公司
统一社会信用代码：91440300398486652M
地址：深圳市福田区南园街道东园社区深南中路1019号万德大厦22层2202室

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

鉴于甲方拟开展热泵型污泥干化机系统委托加工制造采购，为组织潜在供应商线下查阅、核对和确认委托制造清单、设计图纸、物料清单、技术参数、控制逻辑及其他制造文件，乙方可能接触甲方具有商业价值且未公开的资料。为保护甲方合法权益，双方根据平等、自愿和诚实信用原则订立本协议，共同遵守。
本保密协议作为后续委托加工制造合同的组成文件之一，适用于本项目预询价、市场询价、供应商资料确认、正式采购报价、澄清答疑、合同谈判、委托加工制造合同签订及履行、制造深化、加工制造、调试验收、售后服务以及项目结束后的保密管理全过程。无论乙方最终是否成为成交供应商或委托加工单位，其对已获取保密资料的保密义务均持续有效。
第一条  签署前提及适用目的
（一）乙方应在接触任何保密资料前完成本协议签署并向甲方提交有效签署文本。只有完成签署并经甲方确认的供应商，方有资格参加本项目后续询价、正式投标、竞争性谈判、报价以及签订委托加工合同等环节；未签署本协议、签署主体不合格或拒不履行保密要求的，甲方有权拒绝其查阅资料并取消其后续参与资格。
（二）乙方接收、查阅和使用保密资料的唯一目的，是评估自身制造能力、核对采购边界、编制本项目报价和技术响应，以及在中选并签署正式委托加工制造合同后履行该合同。除前述目的外，乙方不得将保密资料用于自身或任何第三方的研发、生产、仿制、投标、销售、宣传、知识产权申请或其他用途。
第二条  保密资料的定义
（一）“保密资料”是指甲方以纸质、电子、实物展示、口头说明、现场演示或其他方式向乙方披露的、与本项目或甲方业务有关且未向公众公开的信息，包括但不限于：整机及部件设计图纸、总图、制造图、工艺图、电气图、接口图；委托制造清单、物料清单、材料及外购件清单、品牌型号和价格信息；技术规格、性能参数、计算资料、试验数据、工艺路线、制造工艺、焊接及装配要求；自动控制方案、程序、源代码、组态文件、画面、控制逻辑、联锁报警、通信协议；样机、零部件、模具、工装；成本测算、采购控制价、报价策略、供应链信息；会议纪要、答疑、变更文件及根据上述资料形成的分析、摘录、复制件和衍生成果。
（二）下列信息不属于保密资料，但乙方应承担举证责任：乙方能够证明在披露前已合法知悉且不负保密义务的信息；非因乙方或其关联人员违约而已进入公开领域的信息；乙方从有权披露且不负保密义务的第三方合法取得的信息；乙方未使用甲方保密资料独立开发形成的信息；依法应向有权机关披露的信息，但乙方应在法律允许范围内事先书面通知甲方，并将披露范围控制在最低必要限度。
第三条  保密义务及使用限制
（1）乙方应以不低于保护自身同类核心秘密的谨慎程度保护保密资料，并采取访问授权、登记、专人保管、加密存储、终端管控和离岗回收等合理措施。
（2）乙方仅可向为本项目确有知悉必要的法定代表人、授权代表、员工及经甲方事先书面同意的专业顾问披露；乙方应确保前述人员承担不低于本协议标准的保密义务，并对其行为承担连带管理责任。未经甲方书面同意，不得向关联公司、分包商、外协单位或其他第三方披露。
（3）未经甲方事先书面同意，乙方不得复制、扫描、翻拍、录音录像、截屏、摘抄、打印、下载、转发、邮件外发、即时通信发送、上传互联网或公共/个人云盘，不得接入未经授权的移动存储介质，不得通过生成式人工智能或其他第三方在线服务处理保密资料。甲方允许形成的必要工作副本亦视为保密资料。
（4）乙方不得对样机、软件、程序、图纸或技术资料进行反向工程、拆解测绘、反编译、仿制或申请知识产权；不得删除、遮盖或更改资料上的保密标识、权利声明、版本号或水印。
（5）乙方发现或合理怀疑发生遗失、误发、越权访问、网络泄露或其他泄密事件时，应立即采取止损措施，并在二十四小时内书面通知甲方，如实提供影响范围、处置情况和补救计划，配合甲方调查。
第四条  资料查阅、返还与销毁
（一）甲方有权决定资料的提供方式、查阅地点、开放范围、份数、载体和期限，并可采用现场阅览、编号登记、水印、禁止携带电子设备等管控措施。乙方不得以参与报价为由要求取得全部资料或可编辑源文件。
（二）甲方提出要求、乙方退出或未进入后续采购程序、本项目终止、双方合作结束或保密资料不再为乙方履行本项目所必需时，乙方应在甲方指定期限内（未指定的，为收到通知后五个工作日内）返还全部原件及载体，并永久删除或销毁全部复制件、备份、摘录和衍生文件，不得留存；乙方应按甲方要求出具由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的书面完成证明。依法必须留存的，乙方应事先说明依据、范围和期限，并继续承担保密义务且不得另作他用。
第五条  知识产权及权利保留
甲方披露保密资料不构成对乙方的出售、转让、许可或其他授权。保密资料及其所载设计、图纸、技术秘密、软件、控制逻辑、工艺和其他知识产权或合法权益归甲方或相应权利人所有。乙方基于甲方资料形成的制造深化图、拆图、钣金展开图、工艺文件、程序实现及其他项目成果的权属和使用，按后续正式合同约定；正式合同未约定或未签署的，乙方不得对外使用、许可、转让或主张妨碍甲方使用的权利。
第六条  保密期限
本协议自双方签字或盖章之日起生效。对于构成商业秘密的资料，保密义务持续至该信息依法进入公开领域或甲方书面解除保密义务之日；对于其他保密资料，保密期限自乙方最后一次接触该资料之日起十年。无论乙方是否参加后续报价、是否中选、是否签订正式合同或项目是否终止，本条均持续有效。
第七条  违约责任
（一）乙方违反本协议的，甲方有权立即停止资料开放、取消乙方参与本项目及甲方其他采购活动的资格、终止合作并要求乙方停止侵害、返还或销毁资料、消除影响。
（二）乙方每发生一次违约，应向甲方支付违约金人民币伍拾万元；若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应赔偿全部损失，包括直接损失、可得利益损失、技术价值或商业机会损失、调查取证费、鉴定费、评估费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、差旅费及甲方为制止违约采取补救措施支出的合理费用。违约金是否调整由有管辖权的机构依法认定。
（三）乙方人员、顾问、关联方或经乙方接触保密资料的其他主体实施的行为，视为乙方行为。甲方有权依法申请行为保全或其他临时救济。
第八条  争议解决及其他
（一）本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。争议应先协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（二）本协议未尽事宜由双方另行签署书面补充协议。任何变更或豁免均须经双方书面确认。部分条款无效或不可执行，不影响其他条款效力。
（三）本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

	甲方：深圳市深水生态环境技术有限公司
	乙方：

	法定代表人/授权代表：
	法定代表人/授权代表：

	（盖章）
	（盖章）

	年    月    日
	年    月    日
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