# 预询价公告

各潜在服务商：

深圳市深水生态环境技术有限公司就河湖库网事业部关于南山泥渣站输送螺旋改造服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的服务商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

河湖库网事业部关于南山泥渣站输送螺旋改造服务采购项目

- 项目需求

我部现运行有南山泥渣站，现状洗涤转鼓出料螺旋、大垃圾汇总出料螺旋为推螺旋，出料端无支撑，螺旋体重量基本靠螺旋外壳承担，导致衬板磨损加剧，衬板更换频次高，以及有外壳磨穿风险。

洗砂装置出料斜螺旋和洗砂装置汇总螺旋倾斜向上的推螺旋，电机位于底部，所需输出扭矩较大，容易导致电机超负荷和过载、螺旋与电机连接销断裂等故障。因此，为优化南山水务泥渣站以上设备缺陷，进一步提高设备运行稳定性我部拟采购输送螺旋改造服务。

- 报价要求

本项目采用总价包干。服务报价必须的一切成本和费用，包括但不限于清淤相关车辆台班费、人工费、运费、交通费、安全文明措施费、利润、税金及完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的其他一切费用。

- 付款方式

合同签订后，本次合同内包含的所有改造的服务验收完毕后，甲乙双方需对本次服务进行验收并出具验收单，通过验收后甲方在收到乙方开具的发票后支付合同总价的97%作为验收款。在乙方完成质保任务且质保期满后，甲乙双方需对本次质保服务进行验收并出具验收单（一式二份，甲乙双方各执一份），质保验收完成后，支付剩余合同总价的3%作为质保验收金。

- 验收要求

洗涤转鼓垃圾出料螺旋尾端轴承加装完成后，螺旋运转平稳无跳动；旋流器出砂螺旋改造后螺旋运行平稳无跳动；所有螺旋连续运行7天无故障，无堵料。

- ★符合性要求

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次预询价（提供承诺函）。

- ★报价单位资质要求

- 投标人近3年内（从投标文件递交截止之日起倒算）没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故（提供承诺函，加盖公章）；

- 报价人具有中国境内注册的独立企业法人资格；

- 本项目不接受联合体投标。

- ★报价格式

- 分项报价表（模板详见附件1）

- 投标人营业执照复印件（加盖公章）

- 承诺函（详见附件2）

- 报价时间和方式

- 方式：上述资质文件与报价可通过电子邮件发送至联系人邮箱，邮件标题格式：“报价文件+投标人全称”；

- 接收报价文件截止时间：2026年6月11日9：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 本项目的联系方式：

公开询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市福田区深南大道1019号万德大厦2202室

联  系  人：陈工 13686822081

联系人邮箱：chen.jiajun@szwatereco.com

附件1.分项报价表

| 南山水务泥渣站输送螺旋改造服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容 | 材料清单 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税分项总价 | 备注 |
| 1 | 螺旋输送机更换 | 有轴螺旋，螺距330mm，长2500mm，螺旋叶片厚度：25mm,螺旋叶片材质：16Mn. | 套 | 1 |  |  | 含人工费 |
| 2 | 螺旋U型外壳 | 304不锈钢/2.5M | 套 | 1 |  |  | 加支撑钢材 |
| 3 | 电机齿轮减速机直连传动 | LX-300*2.5 3kw | 套 | 1 |  |  | 国贸 |
| 4 | 洗砂装置斜螺旋与汇总螺旋抬平 | 螺旋输送机抬高提升/材质304不锈钢100*40型钢材做支撑 | M | 12 |  |  |  |
| 5 | 304维修架 | 材质：304不锈钢 规格：1200*1500*1800 | 项 | 1 |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.承诺函

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：无）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |