自控工程(控制、仪表)设备采购需求书

一、项目概况
项目名称：污水资源化利用工程二期施工项目
工程所在地：广东省深圳市
[bookmark: _GoBack]处理工艺：
[image: 1661132508(1)]

[bookmark: _Toc117852484][bookmark: _Toc118989381]二、采购范围
本次采购范围：以能实现图纸和技术需求书所要求的功能为准。具体如下：工程量清单硬件的供货与运输（送至招标方指定位置，不含卸货）、软件编程调试、本合同范围内所有货物的安装、敷设电缆与桥架穿线管等、调试、配合试运行、培训等；卖方还需负责供货范围内的深化设计（如编程、柜内设计、仪表与摄像机安装图、电缆与桥架穿线管走向图、电缆清册等）。
（1） 自控工程（控制）功能包工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	一、
	工艺设备（自控及安防系统、自控及智慧水务）
	
	
	

	1
	3#生化池监控主站PLC柜
	1.类型:3#生化池监控主站
2.内容:包括CPU、UPS电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置、交换机、PLC元器件带防腐涂层。（DI:228,DO:62,AI:39,AO:23,SI:35）
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	2
	4#生化池监控主站PLC柜
	1.类型:4#生化池监控主站
2.内容:包括CPU、UPS电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置、交换机、PLC元器件带防腐涂层。（DI:142,DO:49,AI:36,AO:11,SI:34）
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	3
	1#二级沉淀池监控子站PLC柜
	1.类型:1#二级沉淀池监控子站
2.内容:包括CPU、UPS电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置、交换机、PLC元器件带防腐涂层。（DI:130,DO:57,AI:17,AO:1,SI:16）
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	4
	2#二级沉淀池监控子站PLC柜
	1.类型:2#二级沉淀池监控子站
2.内容:包括CPU、UPS电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置、交换机、PLC元器件带防腐涂层。（DI:130,DO:57,AI:17,AO:1,SI:16）
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	5
	3#二级沉淀池监控子站PLC柜
	1.类型:3#二级沉淀池监控子站
2.内容:包括CPU、UPS电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置、交换机、PLC元器件带防腐涂层。（DI:130,DO:57,AI:17,AO:1,SI:16）
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	6
	4#二级沉淀池监控子站PLC柜
	1.类型:4#二级沉淀池监控子站
2.内容:包括CPU、UPS电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置、交换机、PLC元器件带防腐涂层。（DI:130,DO:57,AI:17,AO:1,SI:16）
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	7
	监控摄像设备
	1.类型:高清球机；4台8口POE交换机，录像监控主机，8T*2硬盘，视频解码器，27寸LED显示器，配套键盘鼠标、数据线、电源线；
2.其他:详见图纸及相关文件
	台
	13

	8
	监控摄像设备
	1.类型:高清枪机
2.其他:详见图纸及相关文件
	台
	18

	9
	交换机
	1.类型:光纤交换机
2.参数:单模、4个千兆光口、48个百兆电口、带POE功能
20000001.其他:详见图纸及相关文件
	台
	2

	二、
	鸿蒙化系统
	
	
	

	（一）
	中控SCADA
	
	
	

	10
	SCADA运行服务器授权
	1.名称:SCADA运行服务器授权
2.内容:支持数据4096点位，1个客户端接口。网关服务：负责对接各类PLC,按预设频率和规则，实时采集各设备、工艺环节的运行参数、状态数据、报警信息等。
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	11
	Scada客户端运行时授权
	1.名称:Scada客户端运行时授权
2.内容:允许远程/本地客户端连接服务器，获取运行服务器集中管理的实时数据，历史趋势、报警等数据并进行组态客户端画面的加载运行，支持客户端的监视和操作。
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	12
	SCADA与其他PLC数据采集
	1.名称:SCADA与其他PLC数据采集，二期鸿蒙工控机接入一、二期车间自控；
2.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	13
	鸿蒙客户端APP
	1.名称:鸿蒙客户端APP
2.内容:定位：中控室全部设备全流程数据的集中可视化监控核心。
核心功能：实时数据采集与监视：采集设备的运行参数与状态，通过图表、组态界面等形式实时展示。
远程设备控制：支持远程启停、切换运行模式等操作，无需人员到现场即可完成设备控制。
异常报警与多级通知：当监测参数超出阈值或设备发生故障时，自动触发报警。
历史数据存储与查询：按预设周期存储采集的历史数据，支持按时间、设备、参数类型等条件快速查询、对比与导出。
多级权限管理：为不同角色(如管理员、运维人员、查看人员)分配差异化操作权限，避免误操作保障系统安全
故障追溯与日志管理：记录所有设备操作、报警发生、故障处理的全过程日志，便于故障原因追溯。
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	14
	数据服务器(含数据服务管理软件)
	1.名称:数据服务器(含数据服务管理软件)
2.参数:TaiShan 200-2280
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	2

	15
	鸿蒙工控机
	1.名称:鸿蒙工控机
2.参数:EP3012-0100
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	16
	27显示器
	1.名称:27显示器
2.参数:华为MateView SE 27XSN-27H
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	17
	华为智慧屏Mate tv
	1.名称:Mate tv
2.参数:75寸
3.其他:拼接大屏,详见图纸及相关文件
	套
	1

	18
	一期画面整合，二期接入
	1.名称:一期DCADA画面整合接入二期车间自控；
2.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	19
	工艺流程
	SCADA画面编程
	
	

	20
	工艺流程（配水/配泵）
	1.名称:工艺流程（配水/配泵）
2.内容: 1、配套服务器及鸿蒙数据交互控制器；2、从调节池至尾水的历史运转数据构建环境模型，实现建模的通用化，通过调节池、过程产水及尾水泵组的优化，实现水量的精准调节；3、基于鸿蒙化的AI决策；4、工艺界面、报警需嵌入原智慧水务平台；
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	21
	精确加药系统
	1.名称:精确加药系统
2.内容: 1、配套加药控制服务器及鸿蒙数据交互控制器；2、依据原水参数与各工艺段反馈参数给定药量 ，降低药量使用 ，保障水质（5~6种药剂精准控制）；3、工艺界面、报警需嵌入原智慧水务平台；
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	22
	精确曝气系统
	1.名称:精确曝气系统
2.内容: 1、基于DO+氨氮反馈的精准控制模型，实现曝气的供需动态平衡；2、工艺界面、报警需嵌入原智慧水务平台；
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	（三）
	生产辅助系统
	
	
	

	23
	鸿蒙枪机
	1.名称:鸿蒙枪机
2.内容:400万像素智能枪机，支持人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式；3台8口POE交换机，录像监控主机，8T*2硬盘，视频解码器，27寸LED显示器，配套键盘鼠标、数据线、电源线；
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	15

	24
	鸿蒙球机
	1.名称:鸿蒙球机
2.内容:400万像素智能球机，支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；16口POE交换机。
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	8

	25
	鸿蒙安防对接
	1.名称:鸿蒙安防对接
2.内容:1、AI视频算法：通过鸿蒙AI智能分析，实现对生产工艺、设备运行状况、人员出入情况等的智能巡查、智能采集、智能分析（烟雾识别、人员闯入、人员跌倒、水淹、积水、盖板开启状态预警、安全帽识别预警等算法调优）；2、工艺界面、报警需嵌入原智慧水务平台；
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	26
	设备检测
	1.名称:设备检测
2.内容: 1、前端新增设备传感器（调节池、尾水泵） ，通过鸿蒙设备前端视频智能识别 ，结合智能云平台与大数据技术，实现对现场设备状态的全天候在线监测 ，异常情况即时预警                                                              2、工艺界面、报警需嵌入原智慧水务平台；
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	27
	智能照明
	1.名称:智能照明
2.内容: 含照明控制柜、全厂6个集控智能照明主控点及所需的鸿蒙智能控制器、断路器等辅助材料（每个主控点共计15个照明回路），实现人员跟随、环境自适应、多系统联动照明
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	28
	基于原智慧水务平台，开发鸿蒙化适配
	1.名称:基于原智慧水务平台，开发鸿蒙化适配
2.内容:1、系统根据巡检计划自动生成每日巡检任务，推送至对应巡检人员终端。2、根据生产工艺、设备重要程度及设备参数、巡检频率，智能规划巡检路线。3、巡检人员扫描设备NFC标签，自动调取设备档案，实时上传运行数据、仪表读数。4、发现异常可拍照、录像、语音备注，实时上传至中控室，系统自动生成工单。5、巡检结束后自动生成巡检报告，支持多端查看与导出。
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	29
	鸿蒙手机
	1.名称:鸿蒙手机
2.参数:nova 14 Pro(256GB)
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	30
	鸿蒙平板
	1.名称:鸿蒙平板
2.参数:MatePadPro13.2(12G+256)
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	1

	31
	鸿蒙手机APP
	1.名称:鸿蒙手机APP
2.内容:定位：运维人员随时随地通过“靠一靠”设备，了解设备运行状态。
核心功能：运行数据查看：支持“碰一碰”,运维人员携带手机靠近设备NFC标签，即可快速调取该设备的实时运行数据、状态，掌握设备运行情况。
关联设备状态查看： 一碰即可获取与当前设备联动的上下游设备的实时状态，便于排查连带故障
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	32
	鸿蒙平板APP
	1.名称:鸿蒙平板APP
2.内容:定位：移动监控与巡检辅助终端，适配现场巡检、临时监视。
核心功能：现场巡视可视化：查看巡检区域设备、工艺流程，实时调取设备运行数
据辅助状态判断。
高清图表展示：呈现设备运行趋势、工艺参数展示图，便于现场快速分析数据
3.其他:详见图纸及相关文件
	项
	1

	33
	平台AI助手
	1.名称:平台AI助手
2.内容:通过对接厂内数据，打造数字人AI助手，实现通过语音控制，完成业务操作。1、快速导航，支持通过语音快速打开、关闭指定页面。2、数据洞察，准确解读用户的查询意图，并实时返回最相关的查询结果。用户只需简单输入标签、时间信息，图表类型，即可获取精准的数据反馈。3、定时播报，日清日结。每日 9:30 分定时推送日清日结数据，并进行语音播报。4、配备对应算力服务器
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	34
	能源管理
	1.名称:能源管理
2.内容:通过鸿蒙控制器对接环境监测系统、生产电量数据、光伏系统数据，为全厂节能降耗决策提供数据支撑
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	（四）
	管线
	
	
	

	35
	配线
	1.材质、规格:超五类双绞线
2.敷设方式:配管、桥架
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	625

	36
	配线
	1.材质、规格:ZRRVVP-3*1.5
2.敷设方式:配管、桥架
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	4902

	37
	配线
	1.材质、规格:ZRRVVP-4*1.0
2.敷设方式:配管、桥架
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	11540

	38
	配线
	1.材质、规格:ZRKVVP-8*1.5
2.敷设方式:配管、桥架
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	16617

	39
	配线
	1.材质、规格:ZRKVVP-12*1.5
2.敷设方式:配管、桥架
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	2334

	40
	配线
	1.材质、规格:ZRRVV-3*1.5
2.敷设方式:配管、桥架
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	5959.5

	41
	配管
	1.材质、规格:SC32
2.敷设方式:明敷
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	745

	42
	配管
	1.材质、规格:SC25
2.敷设方式:明敷
3.其他:详见图纸及相关文件
	m
	3525

	43
	跳线
	1.材质、规格:跳线
2.其他:详见图纸及相关文件
	条
	31

	44
	耦合器
	1.类型:耦合器
2.满足图纸技术要求及验收规范
3.其它详见招标文件图纸及规范性文件
	个
	31

	45
	布放尾纤
	1.名称：布放尾纤
2.型号、规格：详见图纸
3.满足图纸技术要求及验收规范
4.其它详见招标文件图纸及规范性文件
	根
	31


以上管线数量仅供参考，以能实现所要求功能的深化图纸为准。动力电缆与控制电缆需独立敷设，控制电缆需带屏蔽层，485通讯电缆需双层屏蔽。
部分二期车间工艺需要调用一期设备，此时本分包承包方需修改一期PLC与上位机程序。
（2） 自控工程(仪表)非功能包设备清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	流量仪表
	1.类型:电磁流量计
2.参数:DN350、橡胶衬里、压力1.0MPa、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、modbus通讯，精度:0.5%
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	2

	2
	流量仪表
	1.类型:电磁流量计
2.参数:DN150、橡胶衬里、压力1.0MPa、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、modbus通讯，精度:0.5%
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	21

	3
	流量仪表
	1.类型:电磁流量计
2.参数:DN200、橡胶衬里、压力1.0MPa、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、modbus通讯，精度:0.5%
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	4

	4
	物位检测仪表
	1.类型:超声波液位计
2.参数:0-10m、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯、精度：±0.25%FS
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	7

	5
	在线水质检测设备
	1.类型:PH计
2.参数:0-14PH、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	16

	6
	在线水质检测设备
	1.类型:污泥浓度计
2.参数:0~50g/L、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	12

	7
	在线水质检测设备
	1.类型:浊度及污泥浓度计
2.参数:0-20g/L、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	13

	8
	在线水质检测设备
	1.类型:污泥界面仪
2.参数:0.5m-10m,分体式,带自清洗乱刷，供电:220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	8

	9
	在线水质检测设备
	1.类型:微波污泥浓度计
2.参数:DN150、分体式、微波法、浓度：0-70%自由调节、精度：0.1-0.2%、IP65、电源：24VDC、输出：4~20mA、插入式安装、陶瓷耐磨、耐腐蚀传感器、不锈钢可更换保护套管
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	2

	10
	在线水质检测设备
	1.类型:微波污泥浓度计
2.参数:DN200、分体式、微波法、浓度：0-70%自由调节、精度：0.1-0.2%、IP65、电源：24VDC、输出：4~20mA、插入式安装、陶瓷耐磨、耐腐蚀传感器、不锈钢可更换保护套管
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	11
	在线水质检测设备
	1.类型:溶解氧分析仪
2.参数:0-20mg/L、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
441.其他:详见图纸及相关文件
	套
	4

	12
	流量仪表
	1.类型:内回流电磁流量计
2.参数:DN350、橡胶衬里、压力1.0MPa、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、modbus通讯，精度:0.5%
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	3

	13
	在线水质检测设备
	1.类型:硝氮分析仪
2.参数:量程：0-20mg/L、紫外吸收法测量原理、±3%读数、分体式、220VAC、4-20mA输出、modbus通讯
7.其他:详见图纸及相关文件
	套
	5

	14
	在线水质检测设备
	1.类型:氨氮分析仪
2.参数:0-100ppm、离子选择电极法、分体式、带触屏控制器、传感器自诊断系统、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	5

	15
	在线水质检测设备
	1.类型:氧化还原电位计
2.参数:~-1500-+1500MV、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	4

	16
	在线水质检测设备
	1.类型:氟化物分析仪
2.参数:量程：0-99.9 mg/l、离子选择电极测量原理、重现性±30%FS、分体式、220VAC、4-20mA、RS-232C接口
61.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	17
	在线水质检测设备
	1.类型:浊度及污泥浓度计
2.参数:0~50g/L、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	18
	在线水质检测设备
	1.类型:总铜分析仪
2.参数:量程：0-10mg/l、比色法测量原理、准确度±5%F.S、220VAC、4-20mA输出、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	19
	流量仪表
	1.类型:气体流量计
2.参数:DN200、1.0MP、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、带不锈钢球阀、精度:1%
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	4

	20
	变送单元仪表
	1.类型:压力变送器
2.参数:0~2bar、一体式、供电：24VDC、输出：4-20mA、精度：0.2%
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	2

	21
	在线水质检测设备
	1.类型:氧化还原电位计
2.参数:~-1500-+1500MV、分体式、供电:220VAC、输出:4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	22
	在线水质检测设备
	1.类型:溶解氧分析仪
2.参数:0-20mg/L、分体式、供电：220VAC、输出：4-20mA、modbus通讯
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	1

	23
	在线水质检测设备
	1.类型:温湿度检测仪
2.参数:湿度0~90%RH、温度-40℃~+80℃、精度：3%、支持modbus通讯、带声光报警装置、防爆
3.其他:详见图纸及相关文件
	套
	2

	24
	端子箱
	1.类型:仪表箱
2.参数:400*300*300、不锈钢316、 带防腐漆
3.其他:详见图纸及相关文件
	台
	34

	25
	浪涌保护器
	1.类型:信号防雷器
2.其他:详见图纸及相关文件
	个
	34

	26
	浪涌保护器
	1.类型:电源防雷器
2.其他:详见图纸及相关文件
	个
	34


备注：1、若投标人提供的设备为进口品牌，不得采用贴牌产品，供货时需提供原产地证明。
2、投标方须承诺所供设备是最先进的、新颖的、且没有使用过的，不得采用贴牌产品。
3、投标人中标后，需配合招标人完成BIM资料提供及其它相关工作。

[bookmark: _Toc117852485][bookmark: _Toc118989382]三、技术要求
（一）自控及智慧水务技术要求
1.1中标人中标后，在对系统进行二次设计时都要与业主沟通，所有设计都要经业主同意。中标人与招标人应互相配合圆满完成全厂自控监视系统的二次设计，并进一步完善施工图设计，所有的完善设计及补充设计都包含在二次设计中，与设计有关的工作都包含在本标书的中标人工作范围内，费用都包含在投 标报价中。
1.2 智慧水务平台建设，通过综合应用物联网、大数据、云计算、移动互联网和人工智能等新一代信息技术手段，建立污水处理厂高可靠自动化控制系统及信息化、智能化、一体化的污水处理厂统一运营管理平台，实现污水处理厂全环节高度信息互通的集中监控管理、少人/无人值守的自动化运营、 工艺精细化运行和反应快捷的智能决策，达到污水处理厂安全、优质、高效和绿色节能运行的目的。
★1.3 品牌要求：PLC采用不低于施耐德M580系列BMEH582040C、西门子S7-1500系列6AG15152RM007AB0、AB ControlLogix系列1756-L71K或同档次及以上品牌产品。控制系统IO模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。自控系统所采用产品见附件自控品牌库，采用品牌库以外的产品需经监理书面同意。3#、4#生化池，1#--4#二级沉淀池各PLC模块需带防腐涂层。
1.4 PLC柜为威图柜型，SS304不锈钢材质，厚度不小于2mm。防护等级不低于IP55，防腐等级：WF1。电源浪涌保护器：OBO、科安、SUM或同等档次品牌。
1.5 所有的开关量输出须加中间继电器隔离，所有的模拟量输入和输出（4~20,mA）均设信号隔离器。中间继电器选用ABB、施耐德、西门子等品牌，须带有测试按钮，信号隔离器选用OBO、科安、SUM或同等档次品牌。
1.6 PLC主站系统配置要求：监控主站需包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置。控制设备的I/O接口容量有20%的备用量，数据及程序内容留有50%的余量。
1.7 自控系统安装调试要求：承包人应派有经验的技术人员到现场进行自控系统的安装和调试指导，直到系统正常稳定运行；自控系统安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
1.8 自控系统验收要求：自控系统经发包人运行完成后，如发包人、监理、使用单位确认系统能达到设计要求和招标文件验收标准，则为验收合格,承包人须确保验收合格并取得经监理签字的验收报告；如不能达到要求，发包人有权要求整改，相关费用由承包人承担；验收合格后，由发包人、承包人、总监理工程师共同签署验收报告作为结算付款依据。
1.9 自控系统与一期设备兼容要求：施工期间需对一期现有设备及运行进行保护，自控系统需与一期现有设备、系统兼容，确保全厂系统稳定运行。
1.10 自控系统通讯要求：PLC系统需支持Modbus通讯，现场仪表设备需支持4-20mA输出及Modbus通讯，确保数据可正常上传至自控系统。
1.11 自控系统质量标准要求：自控系统工程质量标准为合格，需按专用条款约定及现行国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准执行，达到发包人的质量要求，工程质量一次达到验收合格。
★1.12 系统保期要求：质保期为2年。
1.13 桥架要求：（1）质量体系认证要求：桥架生产厂家必须获得ISO9001质量体系认证，电气产品必须通过“3C”认证；（2）进场检验要求：所有桥架进场前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的生产许可证、质量合格证和检验报告（提供的检测报告需经有资质的检测单位检验合格），以证明桥架质量符合本合同或技术规范的规定；桥架运抵现场后，承包人和发包人共同在监理人的见证下进行联合验收，检查包装、外观、数量、规格等，签署到场验货单；（3）施工安装合规要求：桥架安装施工必须符合设计图纸要求、现行国家及行业施工规范标准，承包人需按发包人和监理单位审核的施工组织设计的要求进行施工，做好安全防护、成品保护等工作；施工前需对现场管线进行排查，做好对既有管线、构筑物的保护，避免破坏现有设施；（4）深化设计要求：承包人有桥架相关的深化设计义务，费用包含在投标报价中，发包人不另行支付；深化设计的标准不得低于现有的设计标准和技术要求，专业厂家进行深化设计后的图纸，必须经本工程设计单位、监理工程师、发包人审查确认后方能按规定的订货程序进行采购和施工，未经确认擅自订货或施工造成的一切损失由承包人自行承担；（5）验收标准要求：桥架安装完成后，需按合同和招标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收；验收时设备需全新，外观无伤痕变形，符合国标/行业标准，技术参数达标，资料齐全；（6）竣工资料要求：桥架相关的竣工资料（包括施工原始记录、验收记录表、检测报告、竣工图纸等）需按国家、广东省及深圳市的有关规定和发包人的要求编制，纳入整体工程竣工资料，按要求提交8套及相应电子文件，协助发包人完成城建档案验收手续；（7）质保与售后要求：桥架相关设备纳入整体工程质保范围，质保期内承包人提供全包式免费上门服务，包括故障维修、技术咨询、技术支持；接到故障通知后2小时内到达深圳现场，48小时内更换硬件或提供备件；质保期内确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，承包人应免费修理或更换。
1.14 自控柜/箱体防护等级：机箱设备外壳防护等级应遵照GB/T 4208-2017国家标准，等效果用IEC529 执行。具体如下：（1） 在室内或一体化箱体厂房电仪设备隔间内且无特殊防尘防水要求的设备：IP54及以上；（2） 在室外或一体化箱体厂房大开间内的设备：IP65以上；（3）在水中以及有可能被水浸没场合的设备：IP68。所有设备机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。
凡是在工程中或相关联的图纸中没有说明的测量仪表、传感器或其它在现场安装的设备的精确的安装位置，供应商应向工程师提出建议安装的细节，以取得工程师的认可。在开始做任何安装工作之前，必须取得这一认可。

（二）自控及智慧水务供货范围
供货范围：以能实现所图纸和技术需求书所要求的功能为准。具体如下：工程量清单硬件的供货与运输（送至招标方指定位置，不含卸货）、软件编程调试、本合同范围内所有货物的安装、敷设电缆与桥架穿线管等、调试、配合试运行、培训等，卖方还需负责供货范围内的深化设计（如编程、柜内设计、仪表与摄像机安装图、电缆与桥架穿线管走向图、电缆清册等）。在本标书所要求整体方案的基础上，对全厂自控系统进行集成，将自控系统中的各子系统有机的集成成为一个相互关联和协调的综合系统，实现各系统统一管理、信息共享及联动控制。
2.1 自控系统的图纸深化设计、集成设计、供货、预埋、指导安装、调试、试运行；
2.2 安防监控系统（包括视频监视系统、）的集成设计、供货、预埋、指导安装、调试、试运行；
2.3 二期自控系统接入一期上位机SCADA系统。
    2.4 整个自控信号点表范围内的所有设备、仪表的线缆与桥架穿线管（包括但不限于电缆、光缆，由设备至配套控制箱柜，至PLC接线端的线缆）的图纸深化设计、集成设计、供货安装、调试、试运行；
2.7 上位机鸿蒙系统SCADA软件开发与调试，将一、二期车间自控系统接入上位机鸿蒙系统SCADA系统。
2.8 本图纸与技术需求书范围内设备与仪表的安装调试；
2.9 大屏幕显示系统布置设计、二次装修设计、试运行；
2.10 自控系统的供电、防雷、过电压保护及接地系统的集成设计、供货、预埋、指导安装、调试、试运行；
2.11 自控系统的数据接口（与上级系统、与设备配套控制器等）软硬件的集成设计、供货、预埋、指导安装、调试、试运行；
2.12 整个自控系统的集成、预埋、指导安装、调试和验收、性能测试、试运行、性能保证、运行管理、人员培训；
2.13 满足施工图设计、预埋、指导安装、调试、试运行和运行维修（包括控制软件源程序）所需要的技术资料。
★中标人须无偿提供招标范围内的竣工图纸及带注释的PLC源程序，无偿开放相关系统的软硬件接口及提供相应程序点表和通讯协议等，确保后续招标人（或其委托的第三方）可以对招标范围内的自控、仪表等系统进行优化提升，招标人的其它系统可以对招标范围内的自控、仪表等系统和智慧水质净化厂运管平台的信息进行采集和利用，中标人需无偿提供相关配合服务工作。

（三）自控工程（仪表）通用要求
3.1仪表的数量、技术规格参数以设计院最终版施工蓝图为准。
3.2供货方应积极主动向上级环保部门了解本项目的验收需求。
3.3所供设备是设计先进、工艺安全可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。
3.4设备适应于现场环境条件和工业废水水质特性，并能可靠地长期运行。
3.5材料的选用考虑污水和有害气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电解反应。
3.6所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不低于本技术规范的要求。
3.7应综合考虑站点的水质情况、污染物的浓度范围、水质是否稳定、分析仪的分析原理、分析仪的测定浓度范围、仪器的运行维护、试剂的种类、试剂的使用量、操作是否简单、测试方法是否先进等因素，选择适合现场使用的运行维护费低、操作简便安全、数据准确、可靠性高的分析仪。
3.8环境温度要求：所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：I 建筑物内：+5℃~+40℃；II 露天场地：0℃~+60℃。
3.9环境湿度要求：I所有设备在相对湿度5%~100%范围内任何环境中操作应满足规定的性能。
3.10结构和材料要求：I 电子设备应是模块化结构，其排布应可防止插在不恰当的位置中，II 电路板的设计符合IEC326，应能防止污水厂环境腐蚀及粉尘对电路的影响。
3.11干扰、电磁场和射频要求：I 所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力，II 进行电缆敷设和接地安装时，应与动力电缆和其它可能产生任何干扰的现场设备相隔离。
3.12投标人所投的水质分析仪表在污水行业有广泛使用案例。
3.13凡是获取测量项目数据和需要远程控制的仪器设备都必须具有数字通讯接口，用于采集数据、仪器工作状态和进行远程控制测量、校准等。
3.14投标人所投水质分析仪为满足水厂管理、运维、数据监控、传输要求，应具有可远程控制及远程维护功能。
3.15投标人所投仪表及设备必须是所投标产品的最新型号，且未使用过的，符合投标产品的最高标准配置要求。
3.16投标人负责设备供货（不含现场卸货与场内二次搬运）、指导设备安装、调试、试运行直至验收合格，对验收不合格与安装、调试单位承担连带责任，将影响验收款的支付。
3.17 中标人负责仪表、线缆、安装材料等的第三方检测费用。
3.18 仪表传感器至变送器之间的电缆由投标人负责供货，其长度应满足现场实际需求。
3.19 仪表设备安装所需的安装附件，包含但不限于预埋件、穿线管、法兰、垫片、螺栓、支架等，应包含在投标报价中，不得在额外收取费用。
3.20 仪表箱技术要求：格400*300*300，不锈钢316材质，带防腐漆，国标/中国标准。
3.21 仪表采购品牌要求：所有仪表设备需优先选用品牌库内参考品牌，选用其他品牌需品质不低于参考品牌，且需经发包人书面认可；仪表采购前需取得监理工程师、发包人书面同意，未取得同意不得采购进场。
3.22 仪表安装调试要求：承包人应派有经验的技术人员到现场进行仪表设备的安装、校准和调试，直到设备正常使用；仪表安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
3.23 仪表验收要求：仪表设备经发包人运行完成后，如发包人、监理、使用单位确认设备能达到设计要求和招标文件验收标准，则为验收合格,承包人须确保验收合格并且验收报告取得监理单位签字；如不能达到要求，发包人有权要求退货，相关费用由承包人承担；验收合格后，由发包人、承包人、总监理工程师共同签署设备验收报告作为结算付款依据。
3.24 仪表检测费用承担要求：承包人提供的仪表设备的检测、检验、测试、实验费用和样品制作费用由承包人承担；所有承包人采购的仪表设备的检验费，均由承包人承担；如任何检测不合格，均属承包人违约，承包人必须立即返工或返修，并承担由此产生的费用及再次的检验、验收费用，直至检验合格。
3.25 仪表系统质量标准要求：仪表工程质量标准为合格，需按专用条款约定及现行国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准执行，达到发包人的质量要求，工程质量一次达到验收合格。

（四）自控工程（仪表）技术要求
4.1 PH计
(1) 型式：分体式。
(2) 介质：工业废水。
(3) 安装位置：调节池、化学软化沉淀池、MBR生化池、除氟反应沉淀池、浓水MBBR生化池等，具体位置详见图纸。
(4) 原理：电极法；
(5) 电极形式：复合电极：玻璃电极+参比电极+温度补偿电极；
(6) 电极电缆长度：≥10m；
(7) PH测量范围：0~14pH；
(8) 精度：≤0.1pH；
(9) 通过控制器供电、显示和控制；
(10) 使用温度：-5~70℃。
控制器技术参数：
(1) 显示屏：LCD显示屏
(2) 操作温度：-5至+60℃
(3) 存储温度：-5至+70℃
(4) 电源要求：220VAC±10% 50Hz
(5) 模拟输出信号：4~20mA
(6) 通讯：Modbus RS485
(7) 防护等级：≥IP65
(8) 继电器：2路；对应参数及温度上下限报警
4.2浊度及污泥浓度计
（1） 安装位置：，具体位置详见图纸。
（2） 测量介质：工业废水、工业污泥。
（3） 型式：分体式
（4） 测量范围：浊度：0.001~4000NTU； 固体悬浮物/污泥浓度：0.001mg/L~50g/L或0.001mg/L~300g/L；
（5） 精度：≤5%；
（6） 重复性：≤3%读数；
（7） 响应时间：≤300秒；
（8） 带补偿样品色度干扰功能；
（9） 带预诊断功能：具备预诊断系统，能通过测量指示器得到到仪器测量数据的有效性，通过维修提示器跟踪仪器距离下次维修或保养的天数，提醒用户注意即将出现的仪器问题，以便用户提前采取维护措施；
（10） 具有自清洗功能；
（11） 测量单位：g/L，mg/L，ppm，或%；
（12） 电缆长度：≥15m；
（13） 通过控制器供电、显示和控制；
（14） 安装方式：浸没式或插入式安装。
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏；
（2） 探头输入：单通道或双通道；
（3） 兼容性：能兼容本项目涉及的所有类型探头，即插即用，无需专门设定或配置软件；
（4） 输入：4~20mA输入；
（5） 输出：4~20mA；
（6） 通讯方式：MODBUS RS485；
（7） 工作环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（8） 存储环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（9） 继电器：两个SPDT触头；
（10） 数据存储：控制器为每个传感器记录不少于10,000个数据，可通过UBS端口下载；
（11） 外壳防护等级：≥IP 66；
（12） 电源：220VAC±10%，50Hz； 
（13） 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
4.3溶解氧分析仪
（1） 安装位置：MBR生化池、浓水MBBR生化池，具体位置详见图纸。介质：工业废水。
（2） 型式：分体式。
（3） 维护要求：荧光帽更换频次大于18个月；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；
（4） 溶氧测量范围：0～20 mg/L；
（5） 带温度补偿；
（6） 通过控制器供电、显示和控制，带预诊断功能；
（7） 精度：＜5ppm时，≤±0.1ppm；＞5ppm时，≤±0.2ppm；温度：±0.2℃；
（8） 重复性：≤±0.1ppm（mg/L）；
（9） 响应时间：不大于60s；
（10） 防护等级：≥IP68；
（11） 可选配自清洗功能；
（12） 电缆：≥10m；
（13） 传感器安装方式：浸没式、浮球式、或者流通式。
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏；
（2） 输入：4~20mA输入；
（3） 输出信号：4~20mA，MODBUS RS485；
（4） 工作环境：-5~50℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（5） 存储环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（6） 继电器：两个SPDT触头；
（7） 外壳防护等级：≥IP66；
（8） 电源：220VAC±10%，50Hz； 
（9） 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
4.4硝氮分析仪
（1） 测量介质：工业废水。
（2） 安装位置：MBR生化池、浓水MBBR生化池，具体位置详见图纸。。
（3） 型式：分体式
（4） 测量原理：紫外吸收测量方法；
（5） 量程：0～20.0mg/L；
（6） 最小检测限：0.1 mg/L ；
（7） 测量精度：读数的±3%或±0.5mg/L；
（8） 分辨率：0.1 mg/L；
（9） 测量间隔：≤1min，响应时间：≤1s ；
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏；
（2） 探头输入：单通道或双通道；
（3） 输入：4~20mA输入；
（4） 输出信号：4~20mA，MODBUS RS485；
（5） 工作环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（6） 存储环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（7） 继电器：两个SPDT触头；
（8） 外壳防护等级：≥IP 66；
（9） 电源：220VAC±10%，50Hz； 
（10） 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
4.5氨氮分析仪
（1） 安装位置：MBR生化池、浓水MBBR生化池，具体位置详见图纸。。
（2） 介质：工业废水。
（3） 型式：分体式。
（4） 测量方法：离子选择电极法；
（5） 量程：0-100ppm；
（6） 准确度：≤测量值的5%；
（7） 响应时间（90%）：< 3分钟；
（8） 具有传感器自诊断系统；
（9） 操作温度：气温:–5 - 45°C；水样温度： +2 - 40°C；
（10） 传感器的浸没深度：≥2米；
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏；
（2） 探头输入：单通道或双通道；
（3） 输入：4~20mA输入；
（4） 输出信号：4~20mA，MODBUS RS485；
（5） 工作环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（6） 存储环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（7） 继电器：两个SPDT触头；
（8） 外壳防护等级：≥IP 66；
（9） 电源：220VAC±10%，50Hz； 
（10） 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
4.6氧化还原电位计
（1） 安装位置：MBR生化池、浓水MBBR生化池，具体位置详见图纸；测量介质：工业废水。
（2） 型式：分体式。
（3） 测量原理：差分电极或复合电极，带温度补偿。
（4） 测量范围：-1500~+1500mv。
（5） 灵敏度：小于0.5mV。
（6） 稳定性：每24小时2mV，不累积。
（7） 防护等级：IP68。
（8） 电缆线长：≥10m。
（9） 安装方式：浸没式或流通式等安装方式。
控制器技术参数：
（1） 显示屏：彩色液晶屏。
（2） 操作温度：-5至+60℃。
（3） 存储温度：-5至+70℃。
（4） 电源要求：220VAC 50Hz。
（5） 模拟输出信号：0/4~20mA。
（6） 通讯：Modbus  RS485。
（7） 防护等级：IP65。
（8） 继电器：2路；对应参数及温度上下限报警。
4.7总铜分析仪
（1） 安装位置：除氟反应沉淀池，具体位置详见图纸。；
（2） 测量介质：工业废水；
（3） 测量方法：比色法测量原理；
（4） 测量范围：0～10 mg/L；
（5） 重复性：±5% F.S；
（6） 零点漂移：±5%F.S；
（7） 测量时间：≤50min ；
（8） 输出信号：4~20mA，通讯：Modbus RS485；
（9） 试剂：配方公开；
（10） 电源供应：AC220V±10%，50Hz。
4.8氟化物分析仪
（1） 安装位置：除氟反应沉淀池，具体位置详见图纸。；
（2） 测量介质：工业废水；
（3） 测量方法：离子选择电极测量原理；
（4） 测量范围：0～99.9 mg/L；
（5） 重复性：±5% FS；
（6） 带自诊断功能 ；
（7） 输出信号：4~20mA，RS232接口；
（8） 电源供应：AC220V±10%，50Hz。
4.9余氯计
（1） 安装位置：紫外消毒池，具体位置详见图纸。；
（2） 测量介质：工业废水；
（3） 测量原理：比色法或电流法；
（4） 利用内置曲线校正；
（5） 测量范围：0~5 mg/L；
（6） 准确度：≤±5%读数或±0.04mg/L Cl2；
（7） 精度：≤±5%读数或±0.01mg/L Cl2；
（8） 检测限：≤ 0.03mg/L；
（9） 测量时间：≤ 150秒；
（10） 通过控制器供电、显示和控制；
（11） 防护等级： ≥IP66； 
（12） 仪器安装方式：壁挂式。
（13） 含流通池/安装板。
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏；
（2） 探头输入：单通道或双通道；
（3） 输入：4~20mA输入；
（4） 输出信号：4~20mA/DC，通讯：Modbus RS485；
（5） 工作环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（6） 存储环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（7） 继电器：两个SPDT触头；
（8） 数据存储：控制器为每个传感器记录不少于10,000个数据，可通过UBS端口下载；
（9） 外壳防护等级：≥IP 66；
（10） 电源：220VAC±10%，50Hz； 
（11） 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
4.10四通道有毒有害气体报警仪
安装位置：MBR生化池、调节池、脱水车间、其他操作层，具体位置详见图纸。
变送器技术参数：
（1） [bookmark: _Hlk112624569]接4个传感器，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出；
（2） 供电：220VAC，50HZ；
（3） 输出：4路4-20mA/DC；
（4） 通讯：Modbus RS485；
传感器技术参数：
（1） 甲烷：催化燃烧原理，量程：0-100%LEL，精度：3%；
（2） 氨气：电化学原理，量程：0-100ppm，精度：2%；
（3） 硫化氢：电化学原理，量程：0-50ppm，精度：2%；
（4） 氧气：荧光或电化学，量程：0-21%，精度：1%；
（5） 报警：带声光报警装置；
（6） 防爆等级：Ex d IIC T6；
4.11温湿度检测仪
安装位置：调节池、MBR生化池、脱水车间、配电间、控制室、管廊层及通道、其他操作层，具体位置详见图纸。
（1） 湿度：0~90%RH。
（2） 温度：-40℃~+80℃。
（3） 精度：3%。
（4） 通讯：Modbus RS485。
（5） 功能：带声光报警装置，防爆。
4.12热式气体流量计
功能：测量并指示传送管道内气体的流量
安装位置：MBR生化池，具体位置详见图纸。
管径：DN200
安装方式：插入式安装；
型式：分体式。
技术参数：
(1) 测量误差：≤读数值的±1%。
(2) 重复性：0.5%（V>1.0m/s）。
(3) 响应时间：对于63%的阶越，响应时间小于3s。
(4) 无活动部件，几乎没有附加压力损失。
(5) 适合低压或真空。
(6) 测量能用于矩形管道。
(7) 环境温度：－40～+60°C。
(8) 储存温度：－40～+80°C。
(9) 介质温度：-40～+130°C。
(10) 量程比：150：1。
(11) 保护等级：IP67。
(12) 显示：背光液晶显示，可现场操作、设置、微处理器、自诊断故障报警和小信号切除。
(13) 传感器材质：316L不锈钢。
(14) 带不锈钢球阀。
(15) 隔离输出信号：4～20mA DC,Hart，Modbus RS485 。
(16) 电源：DC 24V(18-30V)供电、220V/AC。
4.13微波污泥浓度计
安装位置：脱水车间，具体位置详见图纸。
变送器技术参数：
（1） 浓度：0-70%，自由调节
（2） 精度：0.1-0.2%
（3） 输出：模拟输出：4-20mA/DC，Modbus RS485。
（4） 电源：24VDC
（5） 防护等级IP65
传感器技术参数：
（1） 原理：微波测量原理 
（2） 管径：DN350
（3） 形式：分体式
（4） 插入式安装
（5） 材质：陶瓷耐磨、耐腐蚀传感器,不锈钢可更换保护套管
4.14六通道有害气体报警仪
安装位置：管廊层及通道，具体位置详见图纸。
变送器技术参数：
（1） 接6个传感器，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出；
（2） 供电：220VAC，50HZ；
（3） 输出：6路4-20mA；
（4） 通讯：Modbus RS485；
传感器技术参数：
（1） 甲烷：催化燃烧原理，量程：0-100%LEL，精度：3%；
（2） 氨气：电化学原理，量程：0-100ppm，精度：2%
（3） 硫化氢：电化学原理，量程：0-50ppm，精度：2%
（4） 氧气：荧光或电化学，量程：0-21%，精度：1%
（5） 一氧化碳：电化学原理，量程：0- 100ppm，精度：2%，
（6） 二氧化碳：红外荧光法，量程：0-20%，精度：3%；
（7） 报警：带声光报警装置，
（8） 防爆等级：Ex d IIC T66，防爆认证证书；
（9） 安装方式：探头壁挂
4.15积水尺
（1） 安装位置：管廊及通道层，具体位置详见图纸。
（2） 型式：一体式
（3） 量程：0-120cm
（4） 供电：24VDC
（5） 输出：4-20mA，Modbus RS485
4.16臭氧浓度报警仪
（1） 安装位置：臭氧催化氧化，具体位置详见图纸。
（2） 型式：一体式
（3） 电化学/0~3ppm，精度：2%
（4） 供电：24VDC
（5） 输出：4-20mA，Modbus 通讯
（6） 带现场声光报警，防爆等级：Ex d IIC T6
4.17便携式多参数有毒有害气体测定仪
（1） 测量原理：电化学，催化燃烧
（2） 量程：H2S：0~50ppm；CH4：0-100%LEL；CO：0~100ppm；NH3：0~100ppm；CO2：0-20%；O2：0-21%  
（3） 精度：±2%
（4） 响应时间：T90<20s
（5） 零点漂移：<5%/月
（6） 传感器寿命：>1年
（7） 重复性：±2%
（8） 操作温度：-40~65°C
（9） 湿度：5%~95%R.H.无冷凝
（10） 供电：可充电电池，充电电压220VAC
4.18明渠流量计
用途：用于测量、指示和传送液位或流量计信号；
安装位置：尾水提升泵房，具体位置详见图纸。测量介质：工业废水。
组成：1个水位传感器、1个变送器及全部安装附件和电缆；
测量原理：超声波原理；
传感器：
1) 盲区：≤0.3米；
2) 波束角： ≤11°；
3) 流速精度：±2%的读数
4) 液位精度：±0.25FS
5) 频率：43KHZ
6) 过程温度：-20℃~60℃
7) 传感器防腐性能：PVDF密封焊接，有高的抗化学腐蚀力
8) 智能变送器、液位探头、自动计算流量
9) 防护等级：传感器IP68/NEMA6
10) 自清洗：带探头自清洗功能
11) 电缆长度：≥10米；
12) 安装方式：传感器支架安装；
变送器：
1) 环境温度：-20℃~60℃
2) 防护等级：IP66,
3) 显示：LCD带背光图形显示，带按键操作，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示，抑制水面强烈干扰。
4) 输出信号：4～20mA+hart，Modbus RTU。 
5) 电源：90~253VAC  50HZ，断电自动储存系统数据；
6) 限位检测：最多可带6个继电器
7) 安装方式：变送器挂墙安装；
4.19电磁流量计
类型：传感器与变送器分体式安装
安装位置：进水井（DN350）、调节池出水管（DN200）、MBR生化池（DN350）、MBBR生化池（DN350）、出水管（DN350），具体位置详见图纸。.
1) 测量系统：4电极，带测量电极，空管检测电极和接地电极；
2) 介质：工业污水。
3) 型式：分体式。压力1.0Mpa。
4) 电极材料：出水流量计：316L、加药：Alloy C22、进水流量计：AISI 316 Ti、调节池出水流量计：AISI 316 Ti、MBR生化池内回流流量计：AISI 316 Ti、MBBR生化池内回流流量计：AISI 316 Ti，须满足工业废水腐蚀性要求。
5) 衬里材料：橡胶衬里，满足工业废水腐蚀性要求
6) 测量参数：体积流量测量,电导率
7) 测量范围：流速:0.01~10m/s，须满足实际需求。
8) 精度：0.5%
9) 输出： 4～20mA/DC，Modbus RS485；
10) 外壳材料：聚碳酸酯，防水耐腐蚀。
11) 变送器：LCD显示，可显示瞬时、累积流量和故障、带空管检测功能，可现场操作。
12) 供电电源：100~240VAC和24VDC/AC
13) 其他功能：断电自动存储系统数据，可调零位及量程，具诊断功能。
14) 电极清洗：电极清洗回路可选
15) 防护等级：传感器IP68
16) 防护等级：变送器IP66。
17) 认证证书：CE、C-TICK、PROFIBUS认证、MODBUS认证、工业以太网认证
18) 安装方式：<DN350松套法兰，可转动。≥DN350固定法兰，变送器装于仪表箱内。
4.20压力变送器
(1) 安装位置：鼓风机房，具体位置详见图纸。
(2) 测量范围：0~2bar
(3) 型式：一体式
(4) 精度：0.2%
(5) 供电：24V/DC
(6) 输出信号：4~20mA
4.21污泥浓度计
安装位置：除氟反应沉淀池（量程0~50g/L）、化学软化沉淀池（分体式，量程0~50g/L）、AOP反应沉淀池（分体式，量程0~50g/L），具体位置详见图纸。
(1) 形式：分体式；
(2) 精度：＜5%；
(3) 防护等级：≥IP65；
(4) 电源：220VDC；
(5) 输出：4〜20mA，Modbus RS485；
(6) 安装方式：插入式安装。
4.22污泥浓度计
安装位置：MBR生化池（分体式，量程0~20g/L）、贮泥池（分体式，量程0~50g/L）、浓水MBBR生化池（分体式，量程0~20g/L）、浓水MBBR生化池膜池（分体式，量程0~20g/L），具体位置详见图纸。
(1) 形式：分体式；
(2) 精度：＜5%；
(3) 防护等级：≥IP65；
(4) 电源：220VAC；
(5) 输出：4〜20mA，Modbus RS485；
[bookmark: _Toc45617300]4.24超声波液位计
用途：用于测量、指示和传送液位或液位差信号；
测量原理：超声波原理；
测量范围：0~10m；
传感器：
1) 盲区：≤0.3米；
2) 波束角： ≤11°；
3) 测量精度：±2.5%FS
4) 过程温度：-40℃~80℃
5) 传感器防腐性能：PVDF密封焊接，有高的抗化学腐蚀力
6) 防护等级：传感器IP68
7) 电缆长度：≥10米；可选，最长可达300米
8) 安装方式：传感器支架安装；
变送器：
1) 环境温度：-40℃~60℃
2) 型式：分体式
3) 防护等级IP66
4) 显示：LCD带背光图形显示，带按键操作，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示，抑制水面强烈干扰。
5) 输出信号：4～20mA+hart，Modbus RS485。 
6) 电源：90~253VAC  50HZ，断电自动储存系统数据；
7) 安装方式：变送器挂墙安装；
4.25臭氧泄漏检测
（1） 安装位置：臭氧发生间，具体位置详见图纸。
（2） 测量原理：电化学
（3） 形式：一体式
（4） 量程：0~3ppm
（5） 精度：±2% 
（6） 操作温度：-15~65°C
（7） 湿度：5%~95%R.H.无冷凝
（8） 防护等级：IP65
（9） 供电：24VDC
（10） 输出：模拟输出：4~20mA 
（11） 通讯：Modbus RS485
（12） 报警：声光报警
（13） 防爆等级：Ex d IIC T6
（14） 安装方式：探头壁挂
4.26氧气浓度报警仪
（1） 安装位置：臭氧催化氧化，具体位置详见图纸。
（2） 测量原理：电化学/荧光法
（3） 形式：一体式
（4） 量程：0~21%
（5） 精度：1% 
（6） 防护等级：IP65
（7） 供电：24VDC
（8） 输出：模拟输出：4~20mA 
（9） 通讯：Modbus RS485
（10） 报警：声光报警
（11） 防爆等级：Ex d IIC T6

4.27进/出水仪表间
进出水在线监测系统应符合国家现行规范及标准（包含但不限于如下所列）：
HJ 353-2019    水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范
HJ 354-2019    水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范 
HJ 355-2019    水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范 
HJ 212-2017    污染物在线监控（监测）系统数据传输标准
1. 门禁及视屏监控系统
（1） 站房门禁包括主机、读卡、数据传输、记录及储存等部分；
（2） 站房内及采水点位置设一套视频监控系统，采取动态捕捉为主的工作方式； 
（3） 能实现门禁信息（门开关记录，包括出入时间、人员等）实时查询和储存，能通过权限远程控制门禁的开、关动作；
（4） 子站房内及采水点监控画面可以上传至相关监测平台，便于对污水厂及运维单位的监管，杜绝因人为因素影响水质数据真实性的情况，投标文件中提供相关的用户证明。
1. 环境设备单元
（1） 站房空调：功率不小于2P，类型为单冷式，带来电自启动功能；安装方式为壁挂式。 
（2） 配置一台储物桌，桌面放置运维记录台账，桌下为储物柜，放置更换下来的空的试剂瓶、耗材等，以便统一回收。
（3） 监测站房内应配置试验台含洗手盆，企业负责将自来水引入监测站房，自来水管接至洗手盆或试验台。
（4） 配置一套防渗漏托盘装置。用来对废液桶进行集中暂存。
（5） 配置烟雾传感器和温湿度传感器。
（6） 保持子站站内恒温25摄氏度，日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%。
（7） 运维台账入桌、试剂瓶入柜，保持站房整洁。
（8） 烟雾感应，火灾远程监控和报警。
（9） 规范危险化学品存放，有效防止有毒、有害及含腐蚀性的化学物质渗透到地面从而对环境造成影响。
（10） 在线监测系统需进行安装、调试及环保验收。
（11） 子站房为封闭式、无人值守站房，投标人应提供成熟、稳定的站房安全、节能管理系统方案，投标文件中提供自动监控系统站房安全防范与节能智能化管理系统相关软件著作权证书复印件 。
1. 稳压电源、防雷及接地系统
（1） UPS主机升级改造。包括UPS主机、电池组等。UPS主机容量≥6KVA，延时4小时；
（2） 防雷、接地升级改造。包括建筑物防雷、电源防雷、信号防雷、建筑物接地、仪表柜及仪表接地、电气系统接地等部分等指标均达到相关规范要求。
（3） UPS品牌与厂区最终确定品牌统一。
1. 仪表采样系统
（1） 根据进、出水水质情况和监管要求选择合适采样点位和流程，既保证系统稳定工作，又要保证水样的代表性。 
（2） 包含采样装置、采样流量计、PH/SS探头安装支架、电动阀、管路、底阀、安装附件等包含1套7套仪表机柜800*800*1800mm。
（3） 采用双管、双泵采水；
（4） 采样单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。
（5） 采样泵和管路必须选用合适材质以避免对水样产生污染。
（6） 能防止漂浮物、泥沙堵塞而影响系统运行。
（7） 水质自动采样单元具有采集瞬时水样及混合水样，混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶，以及留样功能。
（8） 自动向监测仪器提供水样，其水质、水压和水量必须满足监测仪器的需要，要求符合国家行业相关标准，既要能保证自动监测仪器的稳定运行，又要保持水样的代表性、真实性，还要维护量小。
（9） 管道的设计应具备压力、流量监测功能，可以实时监控取水配水单元的运行状态。
（10） 针对进、出水水质情况和监管要求选择合适的预处理技术，以解决对水质的“过度过滤”的问题。投标文件中提供水质自动监测预处理相关的专利证书。
（11） 针对出水监测子站，为保障水质监测的真实性，不得采用过滤装置及自来水反冲洗装置。
（12） 投标人采用的预处理组件应该成熟、稳定，既能保证分析仪器在一定维护周期内不被堵塞、污染。
（13） 投标人根据各污水厂进、出站点情况有针对性的设计采样及预处理方案。
1. 其他单元
（1） 控制柜800*800*1800mm，碳钢材质（颜色待定），厚度≥2mm，防腐等级不低于WF1，防护等级不低于IP55，含电气、槽钢底座、布线、线材等所有辅材。
（2） 废液收集装置/洗手盆/水龙头/桌椅/灭火器/空调/烟感等。
1. 数据控制单元
（1） PLC控制单元：
· PLC品牌与厂区最终确定品牌统一。PLC（所有模块均涂防腐层）：AB、西门子、施耐德等品牌。触摸屏：12寸，与PLC同品牌。
· 交换机（2千兆光口，8百兆电口）：东土、MOXA、赫斯曼或同等档次品牌。
· PLC柜柜内元器件为ABB、施耐德、西门子或同等品牌，与厂区最终确定品牌统一。
· PLC控制柜设计。包括线路配置、辅助元器件配置（空开、保险、继电器、接触器等）及重新布局等；
· PLC主控制器及扩展模块采用目前最先进、最稳定、最主流的产品；
· PLC控制程序设计。设计合理的工艺控制流程和系统控制流程程序，最大限度实现自动控制功能；
· PLC控制柜布局设计合理、接线及安装符合相关规范要求，方便运维人员进行巡查和维修；
· PLC控制器、扩展模块等设备近5年内设备主体和相关备件等供应充足；
· PLC控制程序合理，能与实际运行流程高度契合并能实现最大限度优化，能对一些异常状况（如湿度、温度等）进行判断后输出报警信息。
（2） 数据采集及传输单元：
· 采用当前先进、稳定的、能在恶劣工况环境下运行的设备； 
· 包含数据采集及数据传输软件，现场设备采集数据包括测量值、设备状态及各项报警信息等； 
· 依据相关规范和要求升级数据采集程序及数据传输程序，且数采仪显示的数据与在线分析仪的测量数据、数采仪上传的数据与中心站读取的数据完全保持一致； 
· 能实现在数采仪（本地）上操控在线分析仪运行（测量、校准、清洗及停止）及系统的运行（采水、排水、冲洗）等功能；
· 数采仪至少能储存2年以上的历史数据，且可通过指标、时间及事件来查询；
· 数据以有线或无线通讯方式进行数据传输进入中心数据库。水质自动站现场配置基于TCP/IP的传输网络（GPRS、3G、ADSL等）与中心站通讯；
· 确保系统与相关监测平台联网，具备与市水务局系统平台、市环监站平台联网的条件，按甲方要求可实现联网。投标文件中提供联网证明或承诺；
· 投标人水质自动站现场软件需支持运维管理数字化，投标文件中提供环境自动监控系统运维监管及数据有效性自动判别软件著作权。
1. PH计
（1） 测量原理：电极法
（2） 测量范围：0~14
（3） 温度测量范围：0~80°C
（4） 分辨率：0.01pH
（5） 准确度（示值误差）：≤±0.1pH以内
（6） 工作环境：5~45°C；0~95% 相对湿度
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏，需在任意光线下可读；
（2） 安全等级：两个密码保护；
（3） 探头输入：单通道或双通道；
（4） 输出：4~20mA，带独立的PID控制功能；
（5） 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（6） 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（7） 继电器：四个SPDT（C型）触头；
（8） 外壳防护等级：IP66；
（9） 电源：220VAC±10%，50Hz；24VDC±15%；
（10） 通讯协议：MODBUS RS232/RS485协议。
COD分析仪
（1） 原理：重铬酸钾法；
（2） 测量范围：出水：0~200mg/L、进水：0~1000mg/L；
（3） 最低检测限：≤10mg/L；
（4） 示值误差：10~39.9 mg/L: ≤±10%；40~99.9 mg/L：≤±6％；100 至5000mg/L：≤±3%；
（5） 重复性：10~39.9 mg/L: ≤5%；40~5000mg/L：≤3％；
（6） 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能；
（7） 抗污模式：测量流程模式，显著延长进样/计量、消解单元等维护周期；
（8） 氯离子屏蔽：最高可达5,000mg/L Cl- ；
（9） 校准：自动校准，手动/远程触发，标样核查触发；
（10） 活塞泵取样技术，活塞泵使用寿命超过一年以上；
（11） 多级光学计量系统，有效缩短测量时间，提高超低量程测量精度；
（12） 消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全；
（13） 搭载预诊断技术和自诊断技术 
· 预诊断功能：能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。
· 自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出。
（14） 远程维护功能：具备快速组建VPN网络的功能，授权用户可通过互联网远程访问仪器，通过仪器状态和诊断信息实现远程维护；
（15） 输入/输出相关：
· 2路模拟信号4~20mA，最大负载500Ω
· 数字通信：RS485 Modbus，模拟量输出：4~20mA
· 仪器内置2个多功能输出继电器：额定电压24 VDC，额定电流最大3A
（16） 环境温度：5℃~40℃；
（17） 防护等级：IP54；
（18） 具有中国环境保护产品认证证书。
（19） 电源：220VAC, 50Hz。
悬浮物浓度计
（1） 测量原理：双光束近红外光/散射光测量原理；
（2） 测量范围：进水：0.001~20g/L、出水：0.001~10g/L；
（3） 精度：≤5%读数；
（4） 重复性：≤3%读数；
（5） 响应时间：≤300秒；
（6） 带补偿样品色度干扰功能；
（7） 带预诊断功能：具备预诊断系统，能通过测量指示器得到到仪器测量数据的有效性，通过维修提示器跟踪仪器距离下次维修或保养的天数，提醒用户注意即将出现的仪器问题，以便用户提前采取维护措施；
（8） 形式：不锈钢或PVC材质，具有机械式刮片自清洗功能；
（9） 测量单位：g/L，mg/L，ppm，或%；
（10） 电缆长度：15m；
（11） 通过控制器供电、显示和控制；
（12） 安装方式：浸没式或插入式安装。
控制器技术参数：
（1） 显示：LCD显示屏；
（2） 探头输入：单通道或双通道；
（3） 兼容性：能兼容本项目涉及的所有类型探头，即插即用，无需专门设定或配置软件；
（4） 输出：4~20mA输出；
（5） 通讯方式：MODBUS RTU；
（6） 工作环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（7） 存储环境：-5~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
（8） 继电器：两个SPDT触头；
（9） 数据存储：控制器为每个传感器记录不少于10,000个数据，可通过UBS端口下载；
（10） 外壳防护等级：≥IP 66；
（11） 电源：220VAC±10%，50Hz； 
（12） 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
总铜分析仪
（1） 测量方法：比色法
（2） 测量范围：进水：0～10 mg/L，出水：0～10 mg/L
（3） 重复性：±5% F.S
（4） 零点漂移：±5%F.S
（5） 测量时间：≤50min 
（6） 通讯：4~20mA/DC，Modbus RTU。
（7） 试剂：配方公开
（8） 电源供应：AC220V±10%，50Hz
氟化物分析仪
（1） 量程：进水：0-99.9mg/L，出水：0-10mg/l；
（2） 测量原理：离子选择电极测量原理；
（3） 重现性：±30%FS；
（4） 功能：带自诊断功能；
（5） 电源：220VAC，50Hz；
（6） 输出：4-20mA，Modbus RTU， RS-232C接口。
氨氮分析仪
（1） 测量原理：靛酚蓝法。
（2） 测量范围：进水：0-100mg/L，出水：0～50mg/L；   
（3） 最低检出限：0.02 mg/L   
（4） 重复性：≤0.6mg/L 或3%
（5） 准确度：±3%
（6） 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。
（7） 测量周期：连续、30min、1h、2h、4h、用户自定义或外部触发；
（8） 仪器校正：支持手动/远程触发/自动校准，标样核查触发,校准周期可选；
（9） 仪器具有自动清洗功能；
（10） 搭载预诊断技术和自诊断技术 
· 预诊断功能：能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。
· 自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出。
（11） 显示：LCD显示屏，数据和图形显示；
（12） 通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级
（13） 输出：4-20 mA 模拟信号输出，2 路 24VDC /3A 继电器单刀双掷控制，RS485 Modbus；
（14） 防护等级：IP55；
（15） 电源：220V，50Hz；
（16） 具有中国环境保护产品认证证书。
（17） 安装方式：壁挂式或桌面安装.
总磷总氮分析仪
（1） 总磷测量原理：钼蓝法吸光光度法；总氮测量原理：紫外光吸光光度法；
（2） 总磷测量范围：进水：0~10 mg/L，出水：0~10 mg/L；
（3） 总氮测量范围：进水：0~100 mg/L，出水：0~50 mg/L；
（4） 重复性：≤3%；
（5） 稳定性：≤10%（24H）；
（6） 零点漂移：≤5%；
（7） 量程漂移：≤10%；
（8） 总氮测量具备浊度补偿功能；
（9） 校正方式：手动校正/ 自动校正/远程触发；
（10） 输出：同时输出2路模拟信号4~20mA； 
（11） 数字通讯：Modbus；
（12） 试剂配方公开，用户可自行配置试剂；
（13） 电源：220VAC 50Hz；
（14） 安装方式：立柜式安装，室内安装；
（15） 具有中国环境保护产品认证证书。

系统安装调试及验收
（1） 投标人负责本项目所供设备的安装调试，包括所有的配套支架、安装辅材、必要的软件等；
（2） 投标人应提供详细的系统集成技术方案和技术保障措施方案；
（3） 投标人应安排专业的、经验丰富的技术团队负责本项目的技术服务工作，安排的技术人员应涵盖自动化、计算机、化学、环境等相关专业；
（4） 投标人自备必要的安装调试工器具和交通工具；
（5） 中标人调试、运维期间自备比对仪器，包含但不限于分光光度计、恒温消解器、浊度计、PH计等，调试期间进行的水样比对，预处理前后也要对比，数据情况和验收资料一并提交；（投标文件中提供比对仪器有效期内的第三方检定报告复印件）
（6） 该项目会涉及占地、水电接驳等工作，招标人负责相关协调工作，投标人必须积极配合，这部分工作可能会产生的费用，投标人在投标时应予以充分考虑；
（7） 中标人指导安装调试应符合HJ/353-2019《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》；
（8） 进/出水站房在线监测系统需通过项目地环保验收。

4.28 仪表箱
箱体材质：SS316，板材厚度不低于1.5mm，配套同材质安装支架。
信号防雷器及电源防雷器选用OBO、科安、SUM或同等档次品牌，与厂区最终选用品牌统一。
电气元件选用ABB、施耐德、西门子或同等品牌，与厂区最终选用品牌统一。
防护等级不低于IP55，防腐等级不低于WF1。

四、商务要求
（一）资格要求
1.投标人应是在中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）合法注册并具有独立法人资格的企业（提供营业执照复印件并加盖公章）。
2.投标人须为设备制造商或合法代理商，投标人为代理商的，必须提供合法有效的代理证书或制造商（分公司、办事处授权无效）对本次投标项目出具的合法有效的授权书（提供制造商声明或授权书，加盖公章）。
3.本项目不允许联合体投标，不允许转包、分包。
（二）交货期
★1.供货期：自收到中标通知之日起，投标人7个日历天内完成设备选型并向招标人提供设备结构尺寸图、外形尺寸图等（相关资料以满足招标方设计条件为准），40日历天内完成供货，2026年9月10日前合同清单内所有货物（不含备品备件）抵达现场并具备安装条件，按照招标人项目进度需求完成供货、现场指导安装、现场调试与试运行。中标方应根据发包方的进度要求，并在遵守进度要求的前提下，按最有利的情况来制定其工作计划表（以上时间均为日历天）。若招标人另行通知其他进场时间，则以招标人通知为准：若招标人通知交货日期晚于本款约定时间，投标人必须无条件按招标人指定的时间将所有合同设备送达招标人指定地点，不得以此为由向招标人索赔任何延期供货费用。
2.地点：投标人应将所有合同设备全部运抵至甲方指定地点。
3.招标人提前7天通知投标方送货时间，投标方在通知的时间内将合同设备送达现场并由投标方负责指导吊装、现场指导设备组装及安装。
4.涉及有土建预留、预埋要求的设备，投标人应在合同签订后1周内提供经投标人技术人员签字盖章确认的基础图、预留孔洞图和安装图，同时投标人有义务派遣技术人员对总包单位、土建单位、安装单位进行技术交底。投标人所供设备自带的预埋件必须在结构施工中埋入的，应列出清单并在合同签订后1周内发给招标人，并负责现场配合招标人指导土建单位、安装单位施工。预埋件发货时间以招标人要求为准。
5.投标人负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装车等一切的费用由投标人承担。货物运抵项目现场移交后的保险责任由招标人负责。如投标人负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由投标人负责。
6.合同设备交货时，投标人应提供设备的全套资料（每套设备一份），包括但不限于下述文件：装箱单（包含交货设备清单、数量、品牌、规格型号、尺寸、重量等）、系统内的阀门仪表清单、电缆清单、产品合格证、出厂检测报告、拼装图纸、说明书、设备操作保养和维护手册等招标文件、项目需求中要求提交的资料。进口设备还须提交报关单、商检证明、原产地证明以及图文资料的中文译本。设备进场后，投标人需向招标人、监理单位报送全部验收资料，开箱验收阶段投标人需安排专人现场负责验收清点，并落实招标人及监理单位的正式签字验收，整理全套资料文件并移交招标人。
7.投标人人员应经过必要的安全教育和安全交底，合同有效期内进入招标人现场时应遵守国家、深圳市及招标人有关安全及文明施工的规定，投标人必须为其工作人员配备相关安全防护用品，如非因招标人原因，投标人人员、设备等受到损害的，其责任由投标人自行承担。
8.在货物交付招标人使用前，货物的所有风险概由投标人承担。
（三）付款方式
★进度款支付条款如下：
[bookmark: _Hlk127981952]1.预付款：采购合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款；
2.到货款：合同货物全部到货现场并开箱验收合格后，支付至合同总价的60%作为到货验收款；
3.货物全部安装、调试完成，并通过功能验收后支付至合同价款的85%
4.工程验收款：项目整体竣工验收合格后，支付合同总价的95%；
5..质保金：剩余5%作为质保金，自验收合格之日起正常运转至质保期满后，经验收单位确认已完成维保任务并办理相关手续后支付。
6..上述每笔款项支付前，中标人应向采购人提供符合采购人财务制度的正式合法、等额增值税专用发票及请款资料（中标人的支付申请、货物出厂检验通过证明、开箱验货合格报告、进口部件的原产地证书和进口证明、各付款节点对应的相关方签字确认的验收等资料及其他采购人要求的请款资料），否则采购人有权拒绝支付合同全部款项，且不承担任何违约责任。
6.乙方有义务配合甲方的财政审计。
（四）质保售后服务要求
1.中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2.本项目要求中标人向用户提供必要的安装调试的服务。
★3.中标人保证向用户提供2年（从设备验收报告记载的验收合格之日起）的质量保修服务。质保期内，任何由设备本身用材和制造工艺不当或制造过程控制不当引起的质量问题，由中标人或中标人联系制造商负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
（五）技术培训、设计联络及监造验货等
中标人应为招标人到制造厂（国内或国外均适用，不多于5人次）进行车间检查、设计联络、监造验货及试验、技术培训提供交通、餐饮、住宿等服务，所发生的费用由中标人承担。
（六）验收标准
[bookmark: _Hlk128381732]1.设备性能：满足施工图设计及本技术要求规定的性能要求；
2.设备稳定性：每台设备连续运行7天，从运行开始每隔6小时对设备运行情况巡查，无任何故障或异常状况视为合格；
[bookmark: _Hlk128382782][bookmark: _Hlk128382902]3.质量标准符合国家、行业标准。凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。
4.货物是原厂出产的、全新的、未使用过的、并保证所提供清单内设备的规格尺寸与数量完全相匹配。
[bookmark: _Hlk128382927]5.所有合同设备均应在安装后按照技术规范要求进行调试，以证明其适用性和保证值，若有不符合技术性能要求的情况，甲方拒绝验收。
[bookmark: _Hlk128382940]6.乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料（如出厂检测报告、产品合格证和安装图纸等）。
[bookmark: _Hlk128382957]7.产品符合招标文件相关使用要求，性能满足技术要求。设备的性能应符合技术规格要求指标及投标人应答文件中承诺的技术指标。
[bookmark: _Hlk128382842]8.性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决，并完成对甲方人员必要的培训。
（七）违约处罚
1.因中标人原因造成本工程通水稳定达标日（连续七天稳定达标）\环保验收（环保验收公示结束日）晚于最迟通水稳定达标日的，自最迟通水稳定达标日的次日起，中标人须向采购人支付人民币2万元/日的违约金，违约金最高不超过合同价的10%，直至改正为止。
2.如因设备及设备服务问题造成本工程竣工验收质量未达到合同约定的标准，中标人承担以下违约责任：本工程要求竣工验收一次性通过。在第一次竣工验收时，若中标人设备及设备服务原因造成验收委员会评定工程质量达不到本合同约定的质量标准且要求采购人返工或修复后重新验收的，即被认定为工程竣工验收没有一次性通过。中标人应按下列标准支付违约金：每发生一次向采购人支付违约金为合同价的0.1%～0.5%，违约金累计计算，最高不超过合同价的10%。由此造成买方其他损失的，卖方还须赔偿买方的全部损失。
3.如中标人的违约行为同时触犯上述多个违约条款时，违约金叠加计算，违约金最高不超过合同价的10%。
4.因中标人原因导致招标人受到总承包单位、监理单位、业主方及政府单位等的处罚，造成的一切损失（包括经济损失和名誉损失等）均由中标人承担，招标人可采取适当方式予以追究相应责任。  
5.详细违约处罚条款见合同约定。
附件1二期自控安防图纸

附件2 自控安防设备品牌库（）
	序号
	设备名称
	技术参数
	推荐品牌

	一、PLC主站系统

	1
	3#生化池PLC主站
	包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置，带防腐涂层。
	AB 1756ControlLogix、SIEMENS S7-1500、SchneiderM580系列或同等档次产品

	2
	4#生化池PLC主站
	包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源冗余配置，带防腐涂层。
	AB 1756ControlLogix、SIEMENS S7-1500、SchneiderM580系列或同等档次产品

	3
	1#二级沉淀池PLC主站
	包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源，带防腐涂层。
	AB 1756ControlLogix、SIEMENS S7-1500、SchneiderM580系列或同等档次产品

	4
	2#二级沉淀池PLC主站
	包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源，带防腐涂层。
	AB 1756ControlLogix、SIEMENS S7-1500、SchneiderM580系列或同等档次产品

	5
	3#二级沉淀池PLC主站
	包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源，带防腐涂层。
	AB 1756ControlLogix、SIEMENS S7-1500、SchneiderM580系列或同等档次产品

	6
	4#二级沉淀池PLC主站
	包括CPU、电源、I/O模块、机架、总线通讯模块、12寸触摸屏，PLC控制器、开关电源，带防腐涂层。
	AB 1756ControlLogix、SIEMENS S7-1500、SchneiderM580系列或同等档次产品

	二、安防系统

	1、视频部分

	1
	人脸识别球机
	400万像素，支持人脸识别、车牌识别、联动跟踪等功能
	大华、海康、华为或同等档次品牌

	2
	高清球机
	400万像素，高清球机
	大华、海康、华为或同等档次品牌

	3
	高清枪机
	400万像素，变焦高清枪机
	大华、海康、华为或同等档次品牌

	4
	防雷器
	二合一避雷器，RJ45+直流电源
	OBO、科安、SUM或同等档次品牌

	5
	综合管理平台
	视频、门禁、停车一体化管理系统
	大华、海康、华为或同等档次品牌

	6
	人脸对比服务器
	支持2000万条人脸历史抓拍库，支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣等
	大华、海康、华为或同等档次品牌

	7
	存储服务器
	24盘位
	联想、DELL、HP或同等档次品牌

	8
	硬盘
	容量6T以上
	希捷、西数、东芝或同等档次品牌

	9
	网络高清解码器
	最大支持15路解码
	大华、海康、华为或同等档次品牌

	10
	光纤交换机
	单模,4个万兆光口，32个千兆电口，带POE功能
	东土、MOXA、赫斯曼或同等档次品牌

	11
	光纤交换机
	单模，4个千兆光口，48个百兆电口，带POE功能
	东土、MOXA、赫斯曼或同等档次品牌

	12
	视频监控站服务器
	含27寸显示器
	联想、DELL、HP或同等档次品牌

	13
	其他配件
	包含不限于就地安装盒、光纤收发器、光纤跳线、光缆终端盒、控制键盘等为监控系统正常运行所需配件
	国标/中国



附件3 自控工程（仪表）设备品牌库（）

备注：功能包仪表另有要求的，以该要求为准
	序号
	构筑物
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	调节池出水管
	电磁流量计
	DN200，橡胶衬里，压力1.0MPa，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：0.5%
	科隆、E+H、西门子、开封仪表或同等档次品牌

	2
	化学软化沉淀池
	PH计
	0-14PH,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	3
	化学软化沉淀池
	浊度及污泥浓度计
	0~50g/L,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	4
	生化池
	超声波液位计
	0-10m，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：±0.25%FS
	西门子、E+H、科隆或同等档次品牌

	5
	生化池
	溶解氧分析仪
	0-20mg/L，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	6
	生化池
	浊度及污泥浓度计
	0-20G/L，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	7
	生化池
	内回流电磁流量计
	DN350，橡胶衬里，压力1.0MPa，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：0.5%
	科隆、E+H、西门子、开封仪表或同等档次品牌

	8
	生化池
	PH计
	0-14PH,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	9
	生化池
	硝氮分析仪
	量程：0-50mg/L，紫外吸收法测量原理，±3%读数，分体式，220VAC，4-20mA输出、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	10
	生化池
	氨氮分析仪
	0-1000ppm,离子选择电极法，分体式，带触屏控制器，传感器自诊断系统，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯 有特殊要求
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	11
	生化池
	氧化还原电位计
	~-1500-+1500MV，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯 有特殊要求
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	12
	除氟反应沉淀池
	PH计
	0-14PH,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	13
	除氟反应沉淀池
	氟化物分析仪
	0-99.9 mg/l，离子选择电极测量原理，重现性：≤±5%FS，带自诊断功能，220VAC，输出：4-20mA，RS232C接口。
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	14
	除氟反应沉淀池
	浊度及污泥浓度计
	0~50g/L,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	15
	除氟反应沉淀池
	总铜分析仪
	量程：0-10mg/L，比色法测量原理，试剂配方公开，供电：220VAC，输出：4-20mA 有特殊要求
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	16
	生化池
	气体流量计
	DN200,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA，带不锈钢球阀，精度：1%
	FOX、E+H、西门子或同等档次品牌

	17
	尾水和中水提升泵房
	压力变送器
	0~4bar，一体式，供电：24VDC，输出：4-20mA，精度：0.2%
	西门子、E+H、科隆或同等档次品牌

	18
	浓水生化池
	超声波液位计
	0-10m，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：±0.25%FS
	西门子、E+H、科隆或同等档次品牌

	19
	浓水生化池
	氧化还原电位计
	~-1500-+1500MV，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯 有特殊要求
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	20
	浓水生化池
	硝氮分析仪
	量程：0-50mg/L，紫外吸收法测量原理，±3%读数，分体式，220VAC，4-20mA输出、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	21
	浓水生化池
	氨氮分析仪
	0-1000ppm,离子选择电极法，分体式，带触屏控制器，传感器自诊断系统，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯 有特殊要求
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	22
	浓水生化池
	PH计
	0-14PH,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	23
	浓水生化池
	溶解氧分析仪
	0-20mg/L，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	24
	浓水生化池
	浊度及污泥浓度计
	0~50g/L,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	25
	二级沉淀池
	电磁流量计
	DN150，橡胶衬里，压力1.0MPa，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：0.5%
	科隆、E+H、西门子、开封仪表或同等档次品牌

	26
	二级沉淀池
	PH计
	0-14PH,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	27
	二级沉淀池
	浊度及污泥浓度计
	0~50g/L,分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	28
	二级沉淀池
	污泥界面仪
	0.5m-10m,分体式,带自清洗乱刷，供电:220VAC，输出：4-20mAmodbus通讯
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	29
	二级沉淀池
	氟化物分析仪
	0-99.9 mg/l，离子选择电极测量原理，重现性：≤±5%FS，带自诊断功能，220VAC，输出：4-20mA，RS232C接口。
	WTW、HACH、E+H或同等档次品牌

	30
	撇水池
	电磁流量计
	DN150，橡胶衬里，压力1.0MPa，分体式，供电：220VAC，输出：4-20mA、modbus通讯，精度：0.5%
	科隆、E+H、西门子、开封仪表或同等档次品牌

	31
	撇水池
	微波污泥浓度计
	管径：DN150，分体式，微波法，浓度：0-70%自由调节，精度：0.1-0.2%，IP65，电源：24VDC，输出：4〜20mA，插入式安装，陶瓷耐磨、耐腐蚀传感器,不锈钢可更换保护套管
	普罗蒙泰克、WTW、HACH或同等档次品牌

	32
	撇水池
	微波污泥浓度计
	管径：DN200，分体式，微波法，浓度：0-70%自由调节，精度：0.1-0.2%，IP65，电源：24VDC，输出：4〜20mA，插入式安装，陶瓷耐磨、耐腐蚀传感器,不锈钢可更换保护套管
	普罗蒙泰克、WTW、HACH或同等档次品牌

	33
	
	四通道有毒有害气体报警仪
	四通道智能变送器，带4个传感器，供电：220VAC，输出：4路4-20mA、Modbus通讯；甲烷：催化/0-100%LEL，精度：3%，氨气：电化学/0-100ppm，精度：2%，硫化氢：电化学/0-50ppm，精度：2%，氧气：荧光/0-21%，精度：1%；带声光报警装置，防爆等级Ex d IIC T6
	德菲、honeywell、英思科或同等档次品牌

	34
	
	六通道有毒有害气体报警仪
	六通道智能变送器，带6个传感器，供电：220VAC，输出：6路4-20mA、Modbus通讯；甲烷：催化/0-100%LEL，精度：3%，氨气：电化学/0-100ppm，精度：2%，硫化氢：电化学/0-50ppm，精度：2%，氧气：荧光/0-21%，精度：1%，一氧化碳：电化学/0-100ppm，精度：2%，二氧化碳：红外/0-20%，精度：3%；带声光报警装置，防爆等级Ex d IIC T6
	德菲、honeywell、英思科或同等档次品牌

	35
	
	温湿度检测仪
	湿度0~90%RH，温度-40℃~+80℃，精度：3%，支持modbus通讯，带声光报警装置，防爆
	vaisala，赛默飞，AIRSENSE 或同等档次品牌

	36
	
	仪表箱
	400*300*300，不锈钢316  带防腐漆
	国标/中国

	37
	
	信号防雷器
	24V信号防雷
	OBO、科安、SUM或同等档次品牌

	38
	
	电源防雷器
	电源防雷
	OBO、科安、SUM或同等档次品牌
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