污泥料仓安装服务需求书

- 一、采购范围

- 本项目采购料仓散件拼装工作。拼装范围：包含料仓系统所有设备，含料仓主体、爬梯、围栏、检修平台、卸料螺旋、滑架、卸料刀闸阀、高低料位计、液压系统、配套电控系统（不含配套电控柜至设备之间的电缆、桥架、穿线管等）、所有连接附件的拼装工作等内容。

- 二、拼装清单

拼装清单及数量一览表

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 长度 | - 数量 | - 单位 | - 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - H型钢 | - 390×300×10×16 | - 4700 | - 12 | - 件 | - Q235B |
| - 2 | - H型钢 | - 390×300×10×16 | - 6060 | - 6 | - 件 | - Q235B |
| - 3 | - H型钢 | - 390×300×10×16 | - 5750 | - 18 | - 件 | - Q235B |
| - 4 | - H型钢 | - 390×300×10×16 | - 5320 | - 3 | - 件 | - Q235B |
| - 5 | - H型钢 | - 390×300×10×16 | - 3600 | - 18 | - 件 | - Q235B |
| - 6 | - H型钢 | - 396×199×7×11 | - 4900 | - 12 | - 件 | - Q235B |
| - 7 | - H型钢 | - 396×199×7×11 | - 4500 | - 6 | - 件 | - Q235B |
| - 8 | - H型钢 | - 300×300×10×15 | - 700 | - 24 | - 件 | - Q235B |
| - 9 | - 槽钢 | - 250×80×9 | - 1500 | - 72 | - 件 | - Q235B |
| - 10 | - 槽钢 | - 200×75×9 | - 5300 | - 18 | - 件 | - Q235B |
| - 11 | - 扁钢 | - 100×10 | - 4000 | - 96 | - 件 | - Q235B |
| - 12 | - 扁钢 | - 100×10 | - 630 | - 420 | - 件 | - Q235B |
| - 13 | - 底板 | - 5745×5750×20 | - —— | - 3 | - 件 | - Q235B |
| - 14 | - 顶板 | - 5745×5750×10 | - —— | - 3 | - 件 | - Q235B |
| - 15 | - 侧板 | - 5745×4000×10 | - —— | - 6 | - 件 | - Q235B |
| - 16 | - 侧板 | - 5750×4000×10 | - —— | - 6 | - 件 | - Q235B |
| - 17 | - 钢格栅 | - 900×3600×40 | - —— | - 6 | - 件 | - 热镀锌 |
| - 18 | - 钢格栅 | - 1120×3600×40 | - —— | - 3 | - 件 | - 热镀锌 |
| - 19 | - 斜爬梯 | - —— | - —— | - 3 | - 套 | - 热镀锌 |
| - 20 | - 直爬梯 | - —— | - —— | - 3 | - 套 | - Q235B |
| - 21 | - 滑架 | - —— | - —— | - 6 | - 套 | - Q335B |
| - 22 | - 滑架油缸 | - —— | - —— | - 6 | - 套 | - 组合件 |
| - 23 | - 滑架安装附件 | - —— | - —— | - 6 | - 套 | - 组合件 |
| - 24 | - 卸料螺旋 | - —— | - —— | - 3 | - 套 | - Q335B |
| - 25 | - 液压站 | - —— | - —— | - 3 | - 套 | - —— |
| - 26 | - 控制柜 | - —— | - —— | - 3 | - 套 | - —— |
| - 27 | - 液压管及附件 | - —— | - —— | - 1 | - 批 | - —— |
| - 28 | - 栏杆 | - —— | - —— | - 3 | - 套 | - SS304 |
| - 29 | - 液压闸板阀 | - DN500;PN10 | - —— | - 3 | - 套 | - —— |

- 注意：尺寸和数量可能略有调整，以实际供货为准。设备拼装整体流程说明。

- 1、设备基础验收：基础的几何尺寸、标高、预埋件等进行复验，设备基础表面油污、泥土等应清理干净

- 2、部件、材料、图纸及工具准备，测量放线

- 3、料仓支腿、横梁及底架拼装焊接及吊装

- 4、仓体拼装焊接、外部焊缝打磨补漆及吊装

- 5、滑架、驱动机构、减压挡板安装

- 6、料仓内部焊缝打磨、防腐喷涂

- 7、料仓顶板、护栏、爬梯等附件安装，仓整体检查消缺

- 8、卸料螺旋及闸板阀安装

- 9、液压站就位、液压油管焊接安装、自动润滑系统安装

- 三、拼装技术参数要求

3.1设计依据与标准

- 设备的设计、制造、检验和验收应遵循但不限于以下最新版本的中国国家标准（GB）或国际公认标准（如ISO、ASME）：

- GB 50017-2017《钢结构设计标准》

- GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》

- GB/T 985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》

- GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》

- GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

- JB/T4735－97《钢制焊接常压容器》

- GB50205－1995《钢结构工程施工及验收规范》

- GB50231－1998《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

3.2.料仓基本参数

- 立式方形料仓拼装

- 有效容积：≥100 m³

- 料仓：长x宽x高8756x5620x10800mm

- 含水率：​约40%-80%

- 堆积密度：​约1.4-1.6 t/m³

- pH值：​6-8（中性，腐蚀性一般）

- 特性描述：​具有一定粘性，易板结，流动性一般。

3.3.料仓分部拼装步骤

- 项目料仓的安装现场位于室外，可根据现场条件选择小型吊装工具。

3.3.1.料仓支腿，横梁及低架拼装焊接及吊装

- 1）首先把料仓的4根支腿就位，根据现场情况找平、找正后焊接固定料仓支腿。

- 2）根据图纸所示把横梁吊装至料仓支腿上，找平、找正后焊接固定横梁，固定完成后要保证2根横梁上表面在同一水平面（在此步骤进行时也可把卸料螺旋吊装至横梁上，方便后期安装）。

- 3）料仓底架分2部分，需要在地面拼接焊接好以后吊装至横梁上，如果室内空间有限也可以分片吊装固定后再拼接焊接完成，固定完成后要保证底架标高水平度在±1mm。

- 4）根据图纸将检修平台与底架对接焊接固定好，把2根平台支腿焊接固定好。此工序也可根据现场情况，在后期滑架驱动安装以前安装固定好即可。

3.3.2.仓体拼装焊接，外部焊缝打磨补漆及吊装

如果现场具备仓体整体吊装的条件可按照以下步骤进行：

- 1）每台料仓体有4个侧板，发至现场的侧板是分割好的4件，需要先在地面对照图纸每个侧板逐块拼接焊接好。

- 2）用步骤1中拼接好的4块侧板在地面拼好仓体，同时仓体中间焊接好支撑（防止吊装时仓体变形）。

- 3）对已经焊接好的仓体外部焊缝进行打磨补漆，以免吊装后增加过多的高空作业。

- 4）使用吊机将仓体整体吊装于底架上并焊接好。焊接加固时注意按照图纸进行，中心对正。

如果现场不具备仓体整体吊装的条件可按照以下步骤进行：

- 1）每台料仓体有4个侧板，发至现场的侧板是分割好后的4件，需要先在地面对照图纸每个侧板逐块拼接焊接好。

- 2）用步骤1中拼接好的4块侧板，每块侧板单独吊装，在料仓底板上完成4块板的拼接，仓体拼装完成后再连续满焊达到要求的强度，焊接加固时注意按照图纸进行，中心对正，做好找平、找正。

- 3）对已焊接好的仓体外部焊缝进行打磨补漆（也可以最终完成后统一进行）。

3.3.3滑架，驱动机构，减压挡板安装

- 1）将两个滑架吊装于仓底部的轨道上，运行时滑架与轨道滑动摩擦，不可焊接固定。

- 2）将两个滑架驱动吊装于底架上，并与前板进行焊接，再将油缸活塞杆与滑架连接，并锁紧。

- 3）料仓仓体内有减压挡板，需要将两个减压挡板放置在仓体内，并将两个减压挡板对照图纸与前后板进行焊接。减压挡板需要用方管与前、后板焊接，用于加强（具体根据指导安装人员指导进行）

3.3.4料仓内部焊缝打磨，防腐喷涂

- 对料仓内部焊缝进行打磨处理，按照图纸要求进行防腐喷涂，此工序需要喷涂均匀，保证覆盖全面，特别是焊缝位置，否则后期会从焊缝处生锈并产生漏水等问题。

- 对于干污泥仓，由于有挡板，所以在挡板焊接前要注意先做好挡板内侧及料仓对应隐蔽位置的打磨喷涂防腐处理，否则挡板安装后导致挡板内侧施工难度大，喷涂不均匀等问题。

3.3.5料仓顶板、护栏等附件安装，仓整体检查消缺

- 1）料仓顶板到货为1块。

- 2）把顶板和爬梯焊接好，将所有护栏进行安装固定。

- 3）根据实际进料位置顶部开进料孔（如已经预留则不用开

- 孔）。根据进料孔位置确定料位计安装位置并开孔安装料位计座，料位计。安装其他检修口，观察人孔等附件。

- 4）对仓进行整体检查，对存在缺陷的地方就行消缺处理。

3.3.6卸料螺旋及闸板阀安装

- 1）干污泥料仓（单台设备）卸料螺旋1台、闸板阀2台

- 2）当料仓拼接安装完成后进行螺旋及闸板阀的吊装安装，安装时注意进出料口的连接法兰面应相互平行，不应与和其连接的平面强行连接；在两对接面之间应垫橡胶垫或类似物质，连接后不应有间隙，为了更好的密封，可以在胶垫处打密封胶，以免后期运行时从此连接处漏水。

3.3.7液压站就位，液压油管焊接安装，自动润滑系统安装

- 根据现场情况确定液压站位置后，进行油管走向的定位及安装，应根据回路的要求，使管路成为最短，而且易于配管和使用，所以配管接头的位置必须慎重考虑。管路安装及焊接时的注意事项：

- 1）由于此管路为液压油管，焊后对焊缝根部无法清理，所以需采用氩弧焊焊接或用氩弧焊打底，电弧焊填充。管路为304不锈钢管，采用焊接方式连接，焊接前需打坡口，对坡口及其内外表面进行清理，不得有油、漆、锈、毛刺等。

- 2）管路安装过程中一定要安装好密封圈（如果漏装后期运行会泄露），不能出现泄露现象.

- 3）安装时管路内不能有杂物，如有杂物需进行清理后方可焊接。

- 4）管路的安装应横平竖直，尽量减少转弯，并避免交叉，转弯处的半径应大于油管外径的3～5倍；管路需用管夹固定牢固。

- 5）进行液压软管的连接与液压油的加注。

- 6）进行自动润滑系统润滑泵、软管及接头等安装固定。

四、商务要求

（一）资格要求

1.投标人应是在中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）合法注册并具有独立法人资格的企业（提供营业执照复印件）；

2.安装资质要求：投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质、在有效期内的安全生产许可证；（提供文件复印件）

3.安装单位负责人资格要求：安装单位负责人须具备二级或以上注册建造师（机电工程专业）执业资格且须注册在具备安装资质并承担安装工作的单位，安装资质及安装单位负责人资格有效期内的安全生产考核合格证（B证）；（提供证书复印件）

（二）报价要求

本次投标采用暂定总价包干（工程量清单范围内），被视作已包括但不限于人工、材料、机械、二次搬运、设备保管、安装辅材、工期、质量、安全、文明施工、检验、验收合格、工完场清、项目整体工程资料（含参建方签字确认）、保险、税金等完成本项目所必须的一切成本和费用。

（二）工期/质保期要求

1.工期为自收到甲方进场通知之日起60个日历日，其中45个日历天内完成所有设备安装，具备调试条件；所有设备安装完成后15个日历日内完成所有调试工作并提交验收资料。

2.质保期为项目调试验收合格之日竣工验收合格之日起2年（从设备验收合格报告记载之日起算）。

（三）验收标准

1.在达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2016）及其他现行国家、地方质量检验评定“合格”标准的基础上满足设计要求和甲方使用要求。

2.合同范围内所有货物安装完成，安装设备单机试运行及系统联动试运行正常，通过业主方验收。

3.现场缺陷整改、清洁卫生验收完成。

4.本项目要求承包人签订《施工安全责任协议书》，并按协议书条款要求履行好安全文明施工责任义务。

（四）付款方式
1）预付款：合同签订后15个工作日内，甲方收到乙方付款申请后15个工作日内支付合同总价的30%作预付款；

2）安装验收款：乙方完成合同货物安装并经甲方初步验收合格后，在收到乙方提供的合法有效的发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。

3）调试验收款：合同货物调试、试运行完成，经甲方确认符合验收标准并验收合格，双方签署验收合格报告后，在收到乙方提供的合法有效的发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的27%；

4）质保期满后付款：合同规定的质保期（从设备验收合格报告记载之日起算）期满后，经货物实际使用单位确认已完成维保任务，甲方对乙方进行履约评价，履约评价合格并收到乙方提供的合法有效的发票（质保金发票随验收款提前开具）后甲方向乙方支付合同总价的3%。如项目整体履约评价不合格，则不予支付质保金。